## 大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目采购需求

## 一、招标项目概况

1、项目概况:  深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目位于深圳市宝安大道与蚝乡路交叉口东北角国家税务总局深圳市宝安区税务局沙井税务所附楼，规划总建设面积约956㎡。其中负一层共274㎡：包括电池室88㎡、高压配电室186㎡；一层共682㎡：包括IDC机房320㎡,ups配电室88㎡,网络核心交换区163㎡,值班休息室31.5㎡、气瓶间8.6㎡，走廊及其他功能间70.9㎡。布局包含主机房（IDC机房、网络核心交换区）、ups配电室、值班室、休息室、洗手间、气瓶间、备品备件室、及其他功能用房等。

本项目参照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）A级数据中心和《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）三级标准建设。对机房环境、供配电、温湿度及洁净度要求非常严格，需要建立一套安全、可靠、稳定、标准的计算机房场地环境。

项目实施内容包括：装修工程、动力供配电系统、UPS配电系统、消防系统、暖通空调、防雷接地、智能化、综合布线、结构加固，云数据中心建设、云数据库管理平台建设、旧机房设备新增、驻场运维、第三方验证服务及视频制作等。

该机房将承载着国税网络核心和汇聚功能需求，并提供数据中心和基础设施云的空间和基础环境保障，为未来计算扩容等需求提供基础环境。同时该数据中心满足安全、可靠性、可扩展性、可管理性要求。具备绿色节能、简便运维的功能。该数据中心项目采用现行传统数据中心并配套冷通道封闭的模式建设。

2、预算金额: _3000万，最高投标限价:_3000万_。_

3、项目实施地点：深圳市宝安大道与蚝乡路交叉口东北角国家税务总局深圳市宝安区税务局沙井税务所附楼

4、★项目工期要求：合同签订后  180 日历天；完成供货、安装、施工、调试和初验（不含试运行期）。

5、合同方式：

（1）固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

（2）固定总价合同，工程结算时，结算不做调整；

本项目选用方式 （2）  。

6、★投标人须按施工图纸的全部功能要求及现场实际情况自行计算工程量，并对其计算的工程量的完整性、准确性负责。采购人提供的工程量清单仅供投标人参考，各投标人需根据招标文件、施工图纸、答疑澄清文件并结合现场实际情况对此工程量清单进行核对，如需要调整增减项目或工程量，须另外在工程量清单中的“投标人增减工程量清单”栏目内报价，总报价为采购人提供工程量清单与投标人增减工程量清单报价合计，最终的报价清单将作为工程承包合同的附件。如报价时未填报增减工程量清单，则视为同意工程量清单内容或增减工程量清单的价格已包括在已报清单价格之中。投标人报价应充分考虑现场现有的施工条件较复杂的因素所导致增加措施产生的全部费用以及一个有经验的施工单位可以或应该预见的风险，工程量清单或现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内，另外还应包括市场价格波动风险及其他可预见和不可预见因素。一旦中选，投标人的最终报价将作为合同包干价一次包定。

## 二、项目管理要求

1、中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2、中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3、中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4、中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5、中标单位必须服从采购单位，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6、中标单位施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，供应商所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及甲方确认要求，如供应商不能提供的可由采购人根据市场考察情况确认并实施。

7、用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

8、承包人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

9、实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

## 三、项目技术要求

#### 技术方案

##### 项目概况及建设范围

深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目位于深圳市宝安大道与蚝乡路交叉口东北角国家税务总局深圳市宝安区税务局沙井税务所附楼，规划总建设面积约956m2。其中负一层共274m2：包括电池室88m2、高压配电室186m2；一层共682m2：包括IDC机房320m2,ups配电室88m2,网络核心交换区163m2,值班休息室31.5m2、气瓶间8.6m2，走廊及其他功能间70.9m2。布局包含主机房（IDC机房、网络核心交换区）、ups配电室、值班室、休息室、洗手间、气瓶间、备品备件室、及其他功能用房等。

本项目实施范围包括：

- 装修工程

包括负一层电池室（含土建工程）、一层IDC机房、网络核心交换区、ups配电室、值班休息室、气瓶间、走廊及其他功能用房的地面、墙面、天花及各设备支吊架、办公家私等。以及现有办公场地旧墙面、地面、天花及管线设备拆除以及机房全区域找平和防尘防潮保温处理等工作。

- 动力配电系统

包括高压配电室动力柜改造、动力输出母排至一层ups配电室，主机房、电池室及各功能房精密空调、舒适性空调、新排风机等设备用电，机房智能照明、应急照明、维修插座、监控大屏、办公等动力用电系统。

- Ups电气系统

包括高压配电室ups市电主输入柜改造、输出母排至一层ups低压配电室，ups及电池配电、主机房微模块（含服务器机柜及网络机柜）、监控系统等用电。

- 消防系统

包括负一层电池室无管网七氟丙烷灭火及报警系统，一层主机房、ups低压配电室、气瓶间等有管网七氟丙烷灭火及报警系统，及一层备品备件、值班休息室、办公走廊等办公辅助区喷淋及报警系统。

- 暖通空调系统

包括IDC机房、网络核心交换区、ups低压配电室、电池室精密空调系统（包括11台100kw和2台50Kw房间级精密空调），给排水、新排风系统以及办公辅助功能区的舒适性空调系统。以及6个微模块的冷通道封闭系统（含121台服务器机柜，48台网络机柜及9台小型机）。

- 防雷接地系统

包括配电设备一、二、三级防雷系统，各用电设备、地板、防火门、桥架等功能性及辅助接地系统。

- 智能化系统

建设一套数据中心机房综合管理系统(DCIM)用于对整个数据中心的微模块、供配电设备、暖通、机房环境、漏水监测、机房门禁、视频监控、消防系统等系统及配套设备进行综合监控管理，实现便捷运维、智能监控，确保机房安全运行。并根据统一运维平台要求提供所需的接口,满足统一运维平台数据对接要求。

- 综合布线系统

包括网络核心交换区到各服务器机柜、小型机的网络布线，入户网络桥架预留及办公信息点及机房区墙面信息点实施等。

- 结构加固系统

包括一层楼板第三方检测及图纸二次深化，对网络核心交换区机房、网络核心交换区、ups配电室、消防气瓶间、运输通道等主要功能区域按照机房建设的荷载标准进行结构加固。

- 云数据中心建设

以“云网安合一、云数智联动”为架构，建成深圳税务跨三个机房的一朵云，实现基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同。

- 云数据库管理平台建设

提供基于容器云的数据库平台服务，包括自动化调度部署、数据库高可用管理、弹性伸缩、备份恢复、监控告警、自动化巡检、可视化管理台功能。

- 旧机房设备新增

新增3台35kw风冷型精密空调（含配套管线及支架）、2套各64节12V-200AH ups电池及配套连线、4套各40节(单节电池容量≥12V-242AH) ups电池及配套连线、32路监控系统、配电改造等。

- 驻场运维服务

提供不少于4个专业人员负责5年7*24小时专业驻场运维服务。

- 第三方验证服务

安装工程实施完成后，承包商需对机房设备进行单机试运转及系统联动测试，达到机房设计的建设要求，并提供第三方检测机构（具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和中国国家认证认可监督管理委员会（CMA）认证资质的检测单位）验证服务，确保机房建设合格。

- 视频制作

承包商完成项目基础建设后需根据客户要求采集相关素材，制作一部机房VR演示和一部视频宣传片。

##### 装修工程

本项目根据机房建设标准，对机房环境、供配电、温湿度及洁净度要求非常严格，需要建立一套安全、可靠、稳定、标准的计算机房场地环境。装修采用简洁、经济、适用方案。其中装修工程包括：天花、墙面、地（楼）面、踢脚线，展示区等。

###### 实施范围

1、负一层电池室、高压配电房等。

2、一层IDC机房,网络核心交换区、ups配电室,值班休息室、气瓶间、走廊及其他功能用房。

3、大楼八层楼顶面防水处理。

###### 天花技术要求

天花材料耐火等级均为A级，天面橡塑保温材料燃烧性能为B1级。

IDC机房：天花扇灰喷深灰色防水涂料2遍、≥19mm厚橡塑保温。

UPS配电室：天花扇灰喷深灰色防水涂料2遍、≥19mm厚橡塑保温。

网络核心交换区：天花扇灰喷深灰色防水涂料2遍、≥19mm厚橡塑保温。

电池室：天花扇灰喷深灰色防水涂料2遍、≥19mm厚橡塑保温。

气瓶间：天花扇灰喷深灰色防水涂料2遍、300x600x0.6哑光白色铝扣板天花。

走廊通道：天花扇灰喷深灰色防水涂料2遍、20x100x0.6浅米色铝合金条，50x100x0.6深米色铝合金方管,专用龙骨配件。

洗手间：天花扇灰喷深灰色防水涂料2遍、300x600x0.6哑光白色铝扣板天花。

值班休息室：天花扇灰喷深灰色防水涂料2遍、300x600x0.6哑光白色铝扣板天花。

###### 内墙面技术要求

墙面材料耐火等级均为A级以上。

IDC机房：四周墙面600mm高刷防水涂料2遍+单面金属彩钢板，Q50轻钢龙骨和防火岩棉（保温隔热）。

UPS配电室：四周墙面600mm高刷防水涂料2遍+单面金属彩钢板，Q50轻钢龙骨和防火岩棉（保温隔热），观察窗材质选用12mm铯钾防火+12A+(6+PVB+6mm铯钾防火)中空玻璃。

网络核心交换区：单面金属彩钢板，Q50轻钢龙骨和防火岩棉（保温隔热），观察窗材质选用12mm铯钾防火+12A+(6+PVB+6mm铯钾防火)中空玻璃。

值班室走廊区域：玻璃观察窗材质选用12mm铯钾防火+12A+(6+PVB+6mm铯钾防火)中空玻璃，观察窗需要加装高透光率防辐射电磁屏蔽膜；

电池室：四周墙面距地2000mm高刷防水涂料2遍+单面金属彩钢板，Q50轻钢龙骨和防火岩棉（保温隔热）。

气瓶间：扇灰油ICI白色哑光乳胶漆。

走廊通道：900*900墙面米色抛光瓷砖。

洗手间：四周墙面距地2000mm高刷防水涂料2遍+600*300mm墙面砖。

值班休息室：墙面扇灰喷白色漆（竹炭净味系列）。

###### 地（楼）面技术要求

地面材料耐火等级均为A级以上。

IDC机房：600x600硫酸钙地板,≥30mm厚橡塑保温棉+0.5mm厚镀锌钢板。

UPS配电室：600x600硫酸钙地板, ≥30mm厚橡塑保温棉+0.5mm厚镀锌钢板。

网络核心交换区：600x600硫酸钙地板, ≥30mm厚橡塑保温棉+0.5mm厚镀锌钢板。

电池室：地面防水涂料2遍，600x600硫酸钙地板,防静电自流平漆。

气瓶间：防静电自流平漆。

走廊通道：600x600米白色地砖、150x1200深色地砖。

洗手间：地面防水涂料2遍，600x600米白色地砖，300x300防滑地砖。

值班休息室：600x600米白色地砖。

###### 踢脚线技术要求

IDC机房：12mm埃特板底，1.2厚黑镜面不锈钢踢脚线。

UPS配电室：12mm埃特板底，1.2厚黑镜面不锈钢踢脚线。

网络核心交换区：12mm埃特板底，1.2厚黑镜面不锈钢踢脚线。

电池室：12mm埃特板底，1.2厚黑镜面不锈钢踢脚线。

气瓶间：12mm埃特板底，1.2厚黑镜面不锈钢踢脚线。

走廊通道：隐藏式瓷砖踢脚线和墙面砖平齐。

洗手间：隐藏式瓷砖踢脚线和墙面砖平齐。

值班休息室：隐藏式瓷砖踢脚线和墙面砖平齐。

###### 防静电活动地板材料技术要求

本次防静电活动地板采用优质高密度新型环保的硫酸钙为基材，支撑方式采用四周支撑式，地板为有边活动地板，下表面采用镀锌板封底，其厚度不小于0.5mm，四周采用黑色PVC导电胶条封边，应具有防火、防水性能，集中载荷≥5560N，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.25mm；均布载荷≥33000 N/M2 ，挠度≤2.0mm;基材表面粘贴高耐磨贴面HPL，磨耗性能≤0.08g/cm (100r时)。防静电活动地板尺寸除了600×600×32(mm)规格外，还需根据现场情况进行切割处理，现场切割的地板，周边做到光滑无毛刺，并按原产品的技术指标要求作相应处理。可调支撑的允许使用荷载应大于20kN。按GB50222—1995中2.0.2条规定，地板防火性能应达到A级，不燃；贴面：FV-1级。所有靠墙边的安装增加L35X3镀锌角铁支撑固定。

###### 防静电通风活动地板材料技术要求

本次通风活动地板采用铝合金地板采用高压压铸工艺，铝锭溶化后，经高压压铸机一次性真空压铸成形，融合了铝合金耐腐蚀、高强度的特性，地板表面可根据需要进行环氧喷粉或者镍铬电镀，从而使表面达到柔光、防腐、耐磨的效果，中心集中荷载≥5560N ，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.25mm；底面为手动调节器，满足0~55%通风要求。

###### 防静电活动地板外观要求

地板应组装精细，接缝整齐严密，粘接牢固，不开胶，板面覆盖层应柔光、耐污、不打滑、无明显可见的色差、起包及疵点。金属表面防锈层牢固，采用镀锌处理的应有多层金属光泽、无疵点，采用喷塑处理，塑层应柔光、无明显可见的色差、起泡及疵点。

###### 油漆及防腐技术要求

1、所有嵌入砖墙或砼中的木构件均满涂环保防腐涂料一道；

2、所有露明金属构件（包括镀锌铁皮）均刷红丹底二度，白色磁漆二度，不露明金属构件均刷红丹二度。

###### 主机房橡塑复合隔热材料技术要求

橡塑复合隔热材料，应用部位：空调送回风管及IDC机房地面保温。其技术要求及厚度为：导热系数≥0.034w/m.k（0°C时），湿阻因子≥4500（国标），氧指数≥ 34，真空吸水率≤10%，燃烧烟密度≤50。其燃烧性能符合现行《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286）中不低于B1级的要求。（需有国家防火建筑材料质量监督检验中心NFTC认证）其它参数还应符合《柔性泡沫橡塑绝热制品》（GB/T17794-2008）的要求。管壳（或板材）与管壁之间用不燃胶水粘贴，在管壳的接缝处必须密实，并用5mm厚同样材料薄板材加难燃胶水粘贴，或原铝箔贴面粘贴密封，不得有泄漏空气的隐患。绝热层厚度：风管绝热层厚度均为≥19mm，主机房地面保温厚度：侧墙时采用≥30mm，主机房地面时采用≥30mm，UPS配电室和电池室地面和侧墙全部采用≥30mm厚橡塑保温棉，地面保温上面还需安装负一层厚0.5mm的镀锌钢板，钢板之间搭接15mm，不得有缝，钢板之间用铆钉联接；主机房、UPS配电室、电池室天面及彩钢面上方侧墙区域保温全部采用≥19mm厚橡塑保温棉。

###### 装修防火技术要求

1、楼板预留孔洞及墙洞待设备安装完后(或者暂时不用的孔洞)，均用防火泥及防火包密封；

2、机房内主要装修材料燃烧性能等级均为A级，其它材料的燃烧性能等级不低于B1级；

3、机房属气体防护区，其围护结构均需满足耐火>0.6h,及耐压>1200pa要求。

4、新增埃特板轻钢龙骨隔墙需进行防潮防火处理,符合防火等级要求。局部木装修均采用一级饰面型防火涂料三度，不小于B1级燃烧性能等级。

5、UPS配电室区域观察窗和值班室走廊区域玻璃观察窗材质选用12mm铯钾防火+12A+(6+PVB+6mm铯钾防火)中空玻璃，值班室走廊区域观察窗需要加装高透光率防辐射电磁屏蔽膜，观察窗耐火等级不低于2小时。

6、网络核心交换区隔断采用12mm铯钾防火+PVB+6mm夹胶安全玻璃防火玻璃隔断。

###### 门窗明细尺寸

| 序号 | 类别 | 编号 | 数量 | 洞口尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 宽 | 高 |  |
| 1 | 双开钢制甲级防火门 | FM甲1 | 11 | 1500 | 2400 | 厂家定制 |
| 2 | 单开钢制甲级防火门 | FM甲2 | 3 | 1000 | 2400 | 厂家定制 |
| 3 | 双开钢化玻璃门 | MO2 | 1 | 1500 | 2100 | 厂家定制 |
| 4 | 单开实木门 | MO3 | 2 | 800 | 2100 | 厂家定制 |
| 5 | 铝合金双层玻璃门 | MO4 | 1 | 750 | 2100 | 厂家定制 |

###### 其他技术要求

1、本工程施工时，必须与结构、水、电、暖、弱电等各工种密切配合，做好孔洞、设备等隐蔽工程的预埋工作；

2、活动地板下面的地面及活动地板表面应清洁、无尘灰、遗物；

3、所有装饰构件之饰面材料均需提供样品，并事先经设计单位和建设单位认可后再进行全面施工；

4、由于装饰施工图复杂多变，材料、工艺繁琐，未经设计单位同意，不得变更设计文件；

5、说明中未尽事宜按图示规定及国家有关施工验收规范进行

##### 动力供配电系统

机房供配电系统的功率计算、配电系统图及平面图详见附件。

由税务局大楼高低压总配电室提供2台独立变压器系统，1台为1000KVA变压器专供IT设备负荷，1台630KVA变压器专供暖通动力负荷，柴油发电机为2台850KW并机输出至配电系统，在现有高压配电柜系统中进行母联切换，在高低压配电室新增两台配电柜，两路1600A密集型母线槽经过楼板穿孔至一层UPS配电室UPS总进线屏U211和U221，一路1000A密集型母线槽楼板穿孔至动力配电切换柜2AP1；并完成高低压配电室母线槽的配套连接（含封闭母线槽及转接箱、机房端绝缘测试、接地、接头接驳、吊架，开孔及防火封堵等材料）。

###### 动力用电需求

分级负荷容量

a.一级负荷：

(1).消防排烟风机等负荷;6.3kW;(2)机房空调负荷：518kW; (3).应急照明负荷;5kW

b.二级负荷（机房照明等）：10kW

c.三级负荷（不属于一、二级负荷）：30kw

在现有高低压配电室T2-630KVA变压器引出端增加1台2AA7馈线柜，1000A断路器引至一层UPS配电室动力切换柜2AP1（原有前端已提供市电/发电机切换），动力配电总柜输出一路到空调配电柜2APK1，由2APK2输出到负一层电池室空调配电箱2APK2-1。在后期高压侧扩容后通过ATS双电源切换柜进行切换，大大提高了数据中心空调动力系统的安全性。任何一台变压器、动力配电总柜发生故障，空调ATS柜均能及时检测并立即切换到备用电源。分级负荷容量。

###### 双电源切换装置

1）额定电压为380VAC、50Hz，额定电流不小于图纸所示值，耐受电压为600VAC。

2）CB级产品，具有电气/机械双重互锁功能。

3）开关主触头可承受100%额定负载，可以承受不小于65KA遮断电流，有独立的灭弧触头。

4）接通分断能力实验条件符合AC-33A（适合大部分感性负载）。

###### 照明技术要求

机房照明要求不闪烁、不眩观光、照明度较大、光线分布均匀、不直接照射光面，照明灯具全部采用300x1200高效节能的LED胶片灯，电池室采用防爆型灯。

1.主要场所照明功率密度值见下表:

| 主要场所名称 | 照度密度值（w/m ） | 现行值对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- |
| IDC机房 | 15 | 500 |
| 网络核心交换区 | 15 | 500 |
| 值班室 | 15 | 500 |
| 电池室 | 8 | 200 |
| 备品备件间 | 11 | 300 |
| UPS配电室 | 8 | 200 |
| 走廊 | 5 | 50 |

其他场所按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004执行。

2.光源、灯具选择、照明灯具的安装及控制方式：

1）光源：采用节能型光源，有装修要求的场所视装修要求而定，但其照度应符合相关要求。用于应急照明的光源采用能快速点亮的光源。

2）灯具选择：

a. 值班室、休息室采用LED胶片灯盘,嵌入式安装；

b. 走道、大堂采用节能灯, 吸顶或嵌入式安装；

c. 楼梯、走廊、设备房、控制室及公共场所设消防应急照明。

d.电池室采用防爆灯具；

e. IDC机房采用LED胶片灯盘，灯具高度宜平走线架底，其位置在设备列架中间。

f.IDC机房设置常亮的监控照明。

3.火灾应急照明要求

1).疏散照明：

在疏散走道及各安全出口等场所设置疏散照明；照度要求：地面不低于0.5lx；采用蓄电池供电；持续时间不少于90min。

2).备用照明：

(a)、配电房、气瓶间及火灾时仍需坚持工作的房间

(b)、IDC机房、值班室等场所设置备用照明；照度要求：正常照明照度；采用发电机供电。

###### 管线铺设要求

a.本工程用电负荷供电回路采用阻燃型A类铜芯电线或电缆,穿金属管或金属防火线槽敷设。

b.本工程用电负荷较大的供电干线回路，如前端总进线1600A和1000A用电等，采用铜制密集型插接母线。

c.UPS配电房内各干线沿金属线槽和强电上线井敷设至各用电设备配电箱、柜。

###### 接地及等电位联结

a.电气设备的金属外壳

b.金属线槽或钢管应保持连续的电气连接，并应有不少于两点的良好接地。

c.火灾自动报警系统采用共用接地装置，接地电阻不应大于1欧姆。

d.火灾自动报警系统应设专用接地干线，并应在消防控制室设置专用接地板，专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于50mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。由消防控制室引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其截面积不应小于6mm2。

e.消防电子设备凡采用交流供电时，设备金属外壳和金属支架等应作保护接地，接地线应与电气保护接地干线（PE线）相连接。

###### 机柜电源线布线方式

机柜电源布线方式直接决定机房设备安装的灵活性、可扩展性、安全性和美观程度，科学的线缆管理方式为设备扩容提供了灵活便捷的条件，电源布线采用电源列头柜安装，机柜上走线，采用机柜厂家配套强、弱电线槽，小型机区域采用冷通道盖板做延伸处理，在冷通道盖板处开孔安装63A/32A工业耦合器，斜座IP67-63A/32A，400V/4P。

###### 其他技术要求

1).凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

2).本工程所选的设备、材料；必须满足与产品相关的国家标准；消防产品应具有入网许可证。

3).招标所确定的设备规格、性能等各项技术指标，不应低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计三方进行技术交底。

4).施工时应与装修施工密切配合，按图预埋配电箱、线管、过墙管、接线盒等。

5).所有使用的产品、开关、插座、导线等电器装置均应符合国家标准,并要求得到国家认证的厂家产品,所有塑料制品如线盒面板等材料的材质,一律要求用难燃材料,非难燃材料禁止使用。

6).所有电缆线路穿越楼板、墙洞均应采取相应的有关防火措施。

7).暗装工程在竣工交付验收时应将施工中电线管变更部分的实际敷设部位和走向（包括分线盒，接线盒以及管线规格）在竣工图中标明清楚以供维修管理。

##### ups电气系统

###### 机房UPS用电需求

现规划的UPS系统，即要能满足当前建设需求，又要为机房预留升级能力，未来UPS能灵活扩容而不会对前期设备造成任何影响，同时，UPS还要能满足前端备用市电进线的接入要求。

根据业务应用不同，各个机柜的UPS功率如下：

- IDC机房服务机柜按每台4.5KW；

- 网络核心交换区机柜每台3KW；

- 机房机柜的同时取电系数为90%；

- UPS设备的功率因数为90%；

机房的主要电源功率需求统计如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备功率KW | 设备总功率/KW | 需要系数 | 计算功率/KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 121 | 4.5 | 544.5 | 0.9 | 490.05 |
| 2 | 网络机柜 | 48 | 3 | 144 | 0.9 | 129.6 |
| 3 | 小型机 | 9 | 12 | 108 | 0.9 | 97.2 |
| 4 | 安防设备 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 有功功率（KVA） | 799.83 |
| 6 | 计算功率（KW） | 719.85 |

为实现UPS配电系统的高效灵活配置，采用可扩展在线维护更换的模块化UPS系统。

现有高低压配电室T1-1000KVA变压器低压柜馈线侧增加一台1AA8馈线柜，专供UPS配电系统，引出两条密集型母线至一层UPS配电室U211和U221总进线配电屏。

###### 数据中心主UPS系统

根据机房的建设规模和现有高低压设施条件，机房配置4台不小于400KVA 的模块化UPS，两两并机组合成2N双总线供电架构，提供满载15分钟延时电池，满足数据中心供配电系统无单点故障的要求。

UPS供电方式为三相输入，三相输出，额定输出电压：380VAC/400VAC/480VAC±1%（线电压）。

支持多机架并联；单功率模块的额定输出功率应介于20kVA-50kVA之间。

具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”及图纸。

###### 数据中心机房UPS后备时间要求

按UPS负载容量400KVA，负载功率因数0.99，UPS逆变器效率为0.96，单个电池截止电压为1.6V,单机100%满载后备时间15分钟为标准。

UPS直流母线功率Pdc=UPS负载容量*功率因数*台数/逆变器效率=400x1000x0.9x1/0.96≈375000W

电池采用12V-200AH/节,单台UPS配置3组，44节≥每组电池≥36节。单台ups总计电池数不小于108节。

###### 一层UPS交流输入配电柜系统

1. 各回路均应设置开关分/合闸指示信号灯；框架式断路器采用三段式保护并做好分级保护及动作时间匹配；脱扣单元采取电子脱扣器；分断能力采用65KA。

2. 电涌保护器（SPD）的参数为：最大工作电压 440V，额定放电电流40KA，放电时间8/20μs，配置远方报警信号接点。

3. 配电屏进出线方式均为上进上出；配电屏为固定分格式，框架断路器均采用抽出式，塑壳断路器均采用插拔式安装。所有配电屏内母排（含垂直总母排与分支母排）N线截面必须与L线截面一致。

4. 配电屏断路器均采用行业领先的品牌断路器。

5. 配电屏固定在10＃国标槽钢基础上，配电屏与槽钢须做可靠连接，并用镀锌扁钢联接到等电位连接网上。

6. 集中手动维修旁路开关需挂锁以防误操作；手动维修旁路开关操作前应检测电源是否同步，不同步时不允许合闸。

7. 双电源自动转换装置（ATS）要求：

1）额定电压:为380VAC、50Hz，额定电流；

2）类型:CB级；极数:4P，具有电气/机械双重互锁功能；

3）总动作时间:100ms~30min 可调；具备自投自复、主路优先功能。

8. 本工程采用电力监控系统，每个回路均配置多功能智能仪表；智能仪表均需提供与IDC机房动环监控系统相连的RS485通信接口及通信协议，配电屏开关可实现远程测量、监视、控制等综合智能化管理。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”及图纸。

###### 一层UPS交流输出配电柜系统

1. 输出配电屏进出线方式均采用上进上出；固定分格式，所有框架式开关采用抽出式，所有塑壳开关采用插拔式安装。所有配电屏内母排（含垂直总母排与分支母排）N线截面必须与L线截面一致。

2. 断路器均采用行业领先的品牌断路器。UPS主机输出回路断路器采用三段保护，分断能力采用65KA;其余输出分路断路器采用二段保护,分断能力采用36KA；断路器均配置电子式脱扣器，脱扣整定电流采用现场可调型。

3. UPS系统配电屏固定在10＃国标槽钢基础上，配电屏与槽钢须做可靠连接，并用镀锌扁钢联接到等电位联接网上。

4. 备注栏带“*”的回路需设置分励脱扣器（DC24V,1A以下），当发生火灾时，应由火灾自动报警系统切断相应回路的非消防电源。

5. 本工程采用电力监控系统，各个输出配电回路均配置多功能仪表；仪表均需提供与IDC机房动环监控系统相连的RS485通信接口及相关通信协议，配电屏开关可实现远程测量、监视、报警等综合智能化管理。

6. UPS输出屏铜母排需预留足够的接线孔位及进出电缆所需空间。

7. 电涌保护器（SPD）的参数为：最大工作电压 440V，额定放电电流40KA，放电时间8/20μs，配置远方报警信号接点。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”及图纸。

###### 负一层UPS电池配电系统

1、每个蓄电池开关柜/箱均由电池开关相关控制线路组成，电池开关均采用固定式直流断路器，断路器配置情况如上图所示，250V＜额定电压Un≤ 500V；电池开关柜主开关回路监测和指示功能在UPS主机中实现；电池与UPS主机联动控制由UPS厂家负责实施。

2、电池开关柜的参考尺寸：800mm（宽）,深度和高度分别与UPS主机的深度和高度保持一致；开关柜、开关箱均采用上下均能进出接线方式。

3、蓄电池组按满足系统设计负荷系统后备放电时间不小于15分钟配置。每台400kVA UPS主机所带的1套后备电池，每套电池由三组蓄电池组组成（采用12V-200AH阀控式密闭铅酸蓄电池单体串联组成, 44节≥每组电池≥36节）。

4、每个蓄电池组所带的开关安装在电池开关柜里，正常工作时闭合。当检修蓄电池组时切断相应的开关，注意每次每组电池检修时只能断开该后备电池组中的其中一个开关。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”及图纸。

###### 一层交流电源列头柜配电系统

1.交流列头柜尺寸为（mm）：600（宽）x1200（深）x2200（高），柜门采用单开方式。

2.走线方式采用上进上出；短路电流分断能力：总进线塑壳断路器≥36kA，出线微型断路器≥6kA。

3.柜内设置接地铜排。

4.列头柜电力监测功能：交流总输入回路均各设置多功能智能仪表，对电压、电流、功率的测量及电量的计量，并通过统一的通信接口（RS485）将数据传输至动力监控系统。

5.柜内不同电源的进线要分别设置相互独立的N线排；进线开关需满足进线电缆的连接要求。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”及图纸。

###### 一层电源设备布置

1、走线方式：UPS主机、配电屏均采用上进上出，电池开关箱/柜采用上下均可进出线方式。

2、UPS室内所有电源设备的前后均要求铺设绝缘胶垫,厚度不应小于4mm。

###### 电源分配单元（PDU）

每个机柜配置2条PDU。每条PDU垂直安装，32A/1P输入，含24位万用型10A国标插孔，A/B路分别采用红色和黄色涂层区分，外壳选用优质型材或钢板，带过载保护、防雷功能，满足3C认证要求。pdu具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。PDU进线电缆须使用“ZA-RVV” A级阻燃多芯软线，PDU 的插座面板和各功能面板须为高阻燃塑胶材料，阻燃特性符合UL94-V0等级和国家相关规定。PDU 每位插孔间须保留一定的间距，应根据机柜高度与机柜U位刻度对应，以方便设备接线整齐美观。

另配置8条32A/1P 24位IEC 标准插孔PDU作为备用件，每条PDU含20位IEC C13和4位IEC C19插孔。

###### 静态转换开关（STS）

配置10台32A、220V STS静态转换开关作为备用件，单电源设备使用。每台sts带两路输入，端子连接，输出包括4路IEC C13及4路IEC C19插孔。

##### 消防系统

考虑到安全和使用方便，消火栓箱全部布置在核心机房外的走廊或者安装在辅助机房和管井的墙体上。如设置在核心机房的外墙上，需用管井与核心机房完全分隔。机房进深较大时，可通过增大充实水柱的方式满足规范要求的保护距离。故消火栓管道不进入IDC机房内部。

###### 建设范围

本项目负一层电池室采用七氟丙烷无管网气体消防系统，一层UPS配电室、IDC机房区域、网络核心交换区采用七氟丙烷有管网气体消防系统，一层办公区采用喷淋系统。在气瓶间放置七氟丙烷气瓶，连接气体消防管道均匀分布于机房内的各个区域的喷头，在机房内各个区域布置温感、烟感探测器，所有设备采用一套控制系统管控起来，并和大楼总监控中心消防系统联网。

火灾自动报警系统的设备布置应按相关图纸进行，不得随意更改。

火灾自动报警系统的布线应符合GB50166的规定。火灾探测器回路采用ZB-RVS2*1.0，其他线路采用NH-BV-1.5。敷设方式MT(穿电线管敷设)/MR(金属线槽敷设)/CP(穿金属软管敷设) ，敷设部位WS(沿墙面敷设)/CE(沿天棚或顶板面敷设)/SCE(吊顶内敷设)。

火灾探测器的安装应符合GB50166的规定。

手动/自动紧急启停按钮应安装在防护区门外的墙上距地（楼）面高度1.3-1.5m处，安装应牢固并不得倾斜。

声光警报器和放气指示灯应安装在防护区门外正上方的同一水平线上，间距一般是10cm。声光警报器一般装在防护区门内的正上方或防护区内显眼、无遮挡的位置，以便灭火剂喷放前提醒人员尽速撤离。

气体灭火控制器安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3-1.5m，安装应牢固并不得倾斜。安装在轻质墙上时，应采取加固措施。引入控制器的导线应符合GB50166的规定。

系统接地应符合GB50116和GB50166的要求。

###### 气体灭火系统

气瓶间内系统设备的布置可根据现场实际情况作适当调整，但应符合GB50263的规定。

灭火剂瓶组的安装应符合下列要求：储存容器上的压力指示器应朝向操作面，安装高度和方向应一致；储存容器正面应标明灭火剂名称标志和储存容器编号；储存容器的支、框架应固定牢靠，并做防腐处理。

集流管安装应符合下列要求：安装前应检查内腔确保清洁；应在支、框架上固定牢靠并作防腐处理；泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

选择阀的安装应符合下列要求：操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7m时应采取便于手动操作的措施；采用螺纹连接的宜在与管道连接处采用活接头；应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌并应将标志牌固定在操作手柄附近。

驱动气体瓶组的安装应符合下列规定：电气连接线应沿储存装置的支、框架或墙面固定；驱动气瓶的支、框架应固定牢靠，并作防腐处理；驱动气瓶正面应永久性标明驱动介质的名称和对应防护区名称或编号；气动管道布置应符合要求，平行管道或交叉管道之间的间距应保持一致；气动平行管道宜采用管夹固报警系统的设置定，管夹的间距不宜大于0.6m，转弯处应增设一个管夹。

###### 灭火剂输送管道

灭火剂输送管道的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行，不得随意更改。

灭火剂输送管道应采用无缝钢管，其质量应符合国家标准GB/T8163《输送流体用无缝钢管》的规定并应内外镀锌，规格应符合下表规定：

| 公称直径 | 公制 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英制 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 外径×壁厚 | 22×3.5 | 27×3.5 | 34×4.0 | 42×4.0 | 48×4.0 | 60×4.5 | 76×5.0 | 89×5.0 | 114×6.0 | 140×8.0 | 168×8.0 |

灭火剂输送管道的布置见相关图纸，管道沿梁底吊架固定或沿地（楼）面支架固定（地板下），管道、管道部件及喷头的安装应符合GB50263-2007的要求。

灭火剂输送管道的吹扫、试验和涂漆：

1. 应采用空气或氮气作气压强度试验，试验压力为7.7Mpa，试验时必须采取有效的安全措施。进行强度试验时应先以0.2MPa压力预试验，试验合格后再逐步缓慢升压至3.4MPa，无发现异状或泄漏再继续按0.8MPa逐级升压，每级稳压3min直至7.7MPa后保压，检查管道各连接处应无明显泄漏，目测管道应无变形。

2. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格且在试验后未拆卸过可不进行气密性试验。

3. 气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气，试验压力为6.7Mpa。试验时应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢当升压至6.7MPa，关断试验气源后3min内压力降不应超过0.7MPa，且用涂刷肥皂水的方法检查管道连接处，应无气泡产生。

4. 灭火剂输送管道应在水压强度试验合格后或气压严密性试验前进行吹扫，吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时，管道末端的气体流速不应小于20m/s，采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。

5. 灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环。每个防护区的色环宽度应一致，间距应均匀。

系统安装应按GB50166和GB50263要求填写施工过程检查记录及隐蔽工程验收记录。

###### 系统调试

调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应职责明确。

调试前应按设计图纸要求检查系统设备的规格、型号、数量以及安装质量，并应及时处理有关问题。

系统调试要求按GB50166和GB50263进行并提交调试报告。

###### 消防接口

1．建筑

各防护区应是封闭良好的防火空间，门应向外开启并能自动关闭，疏散出口的门必须能从防护区内打开。

防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h，吊顶的耐火极限不应低于0.25h；围护结构及门、窗承受内压的允许压强不应低于1200Pa。

气瓶间宜设在专用封闭房间内，荷载不应低于800Kg/m2，耐火等级不应低于二级，并应有直接通向室外或疏散走道的出口，门应为甲级防火门且向疏散方向开启。室温应为0℃-50℃，并应保持干燥和良好通风，避免阳光直接照射。

防护区的泄压口宜设在外墙上，并应位于防护区净高的2/3以上。

2.电气：

低压配电系统应为火灾自动报警系统提供消防电源。

气瓶间内应设消防电话和应急照明灯。防护区的疏散通道与出口应设应急照明与疏散指示标志。防护区的入口处应设防护区已采用七氟丙烷灭火系统防护的标志牌。

设在地下、半地下或无可开启窗扇的气瓶间，以及无窗或固定窗扇的防护区应设机械排风装置，排风口宜设置在下部并应直通室外。

各防护区的火警信号和灭火剂喷放信号及系统故障信号应发送到物业消防控制中心的联动控制柜，并使消防联动系统能在喷放灭火剂之前关闭该防护区内的空调、通风机及通风管道中的防火阀等设备。

###### 安全要求

防护区入口处应设灭火系统防护标志。

防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道与出口。

##### 暖通空调系统

###### 空调系统

空调机组采用机房专用空调机组。IDC机房、网络核心交换区、ups配电室共采用11台风冷式精密空调，单台制冷量不小于100KW、显冷量不小于90kw;带加热加湿功能，加湿量10kg/h（6台带，5台不带）。UPS电池室采用2台风冷式精密空调，单台制冷量不小于50KW、显冷量不小于45kw;带加湿除湿功能,加湿量4.5kg/h（1台带，1台不带）。监控区、值班休息室、备品间、走廊采用多联机空调制冷。采用2台制冷量不小于：18KW和13.5KW室外机。值班室1台4.5KW天花嵌入式室内机，休息室1台2.2KW壁挂式室内机，备品备件室1台2.8KW机天花嵌入式室内机、走廊各2台4.5kw天花嵌入式室内机。

注：精密空调室外机需搭焊25#工字钢架，部分放置于柴发机房屋顶，增加固定底座，安装底座前屋顶需重新做防水处理，焊接点位需保证焊接质量,室外主机和支架采用螺栓进行连接,接合处采用5mm厚减震胶垫做减震降噪处理，底座与屋顶墙面固定采用国标M16-304不锈钢膨胀螺栓和化学螺栓相结合的方式进行对角固定。

###### 空调通风系统

IDC机房、网络核心交换区、UPS配电室采用静电地板下送风，机组上回风的气流组织方式。电池室为上送上回风。夏季的送风温度为18℃，冬季为22℃。

IDC机房、网络核心交换区、UPS配电室新风换气次数为每小时3次，共用1台6000m3/h的吊顶式新风机，重量约为260Kg，主管道风速8.3m/s，出风口风速为1.16m/s。

###### 机柜及封闭冷通道系统

本项目采用封闭冷通道方案，冷风被封闭在“冷池”内，经过服务器热交换后，由机柜背部排出，极大提高冷风利用效率。同时，回风路径上没有冷风进行混合，空调回风温度提高，进而可以提高空调工作效率。

通过将服务器机柜面对面进行排列以形成通道，并在通道两端及顶部进行封闭，构成一个冷空气室，使IT设备散热所需的冷空气和排放的热空气完全隔离，阻止数据中心冷、热气流混合，并以此提高制冷设备工作效率，解决了数据中心高密度IT设备局部过热问题，降低了PUE值，使数据中心达到绿色和节能的目的。

（1）冷通道封闭系统

- 冷通道

1、冷通道系统宽：3600mm；冷通道内机柜与机柜间距1200mm。

2、密封冷通道采用天窗、端门与机柜连接组合而成。当模块化数据中心采用单通道布局时，密封通道的一侧为密封板,实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合。

3、旋转天窗密封。在接到烟感、温感等消防告警信号后，失电自动打开，同时具有手动开启功能，天窗靠重力绕转动轴翻转。天窗开启后不妨碍冷通道内人员通行。

4、通道门采用对开门，开启后不妨碍机房内的通道通行及设备搬运。

5、冷通道采用电动感应镶入式钢化玻璃平滑门，推拉门尺寸标准门板材质要求采用1.5mm冷轧钢板，中间安装钢化玻璃；间缝隙密闭，门上部安装LED显示屏。

6、通道隔离门框架内部镶嵌钢化玻璃，厚度≥5mm，透光率不低于90％。天窗采用钢化玻璃材质，阻燃等级达到B1级。

7、封闭冷通道框架采用优质冷轧钢板制作，外观与数据设备机柜协调。封闭冷通道各部件具有足够的机械强度，不因运输、安装而产生破损、变形。封闭冷通道安装方式牢固，结构合理，方便维护。

8、在每个封闭冷通道内顶部安装LED灯，保证通道照明亮度不小于300LUX。

密闭天窗

1、密闭天窗主要用于模块通道的密封。密闭天窗分为固定金属天窗、透明翻窗、透明固定天窗，其中金属天窗用于安装烟感、温感、摄像头等监控设备。

2、模块根据探测器的报警信号联动控制天窗开启，同时发出声光报警信号并将告警信号上传至管理系统。天窗开启后，气体灭火剂快速进入模块以达到灭火效果。

3、冷通道天窗采用立体式，与消防系统联动，全通透设计，满足采光、消防灭火、人员活动的要求，冷通道天窗上方封板采用可活动封板，便于检测冷通道内机柜。

天窗规格说明：

- 钢化玻璃透光率应不小于90%；材质要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板；

- 安装方式要求：固定连接在机柜上

端门规格说明：

- 尺寸规格：高度达到机柜高度

- 开启方式：支持双开对开门开启方式

- 表面喷涂要求：黑色喷涂

- 材质要求：高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度应不小于1.5mm

- 封闭冷通道系统详细说明

系统组成

冷通道系统主要由冷池机柜，平移门，承板，自动翻转天窗，机顶过线桥架等组成。

技术特点

- 灵活性强

冷通道为单元模块式方式，相对应的两台机柜占用1个单元，每个单元均能独立安装与拆卸，并能与相邻的单元连接，方便拆装。同时也适应了对通道上面的其他设备进行维护与管理。

- 密封性好

1) 冷通道天窗的单元模块之间的连接紧密，有效防止气流泄漏。

2) 门的玻璃采用钢化玻璃，不会产品雾化，有效地增加了隔热、隔音的效果。

3）门框之间使用密封性好的密封条，可以防止冷通道的冷气泄漏。

冷通道天窗的单元模块采用的材料为透明性好、防火、防震的PC板材，安装后基本不会影响通道内的光线需求,而PC板本身即使是遇上火警也不会燃烧而产生火焰或烟雾。抗震效果比普通的钢化玻璃强好几十倍。

- 模块化安装

整套系统的所有安装都是通过工厂加工成模块化的形式到现场，方便安装。

（2）冷通道系统机柜

冷通道机柜采用圆形或六角网孔门，通风面积为70%，提供完美的水平气流环境，满足大功耗散热需要；机柜内有宽敞的布线空间，配置高效灵活的理线槽，科学的线缆管理器。

1.技术特点:

1）前门为单开门，后门双开，前门向前凸起，降低噪音及振动。

2）材质运用：框架承重设备安装部位 1.5mm厚，支撑与外观部分1.5mm厚优质冷轧钢板

3）机柜颜色：黑色，细沙质感

4）机柜与机柜可以轻松实现“无缝并机”

5）可免工具安装多种配件，内部良好的接地系统，可根据客户需求定制

6）PDU固定于机柜后门侧，可根据需求，灵活更改为止，选用螺丝固定

7）机柜顶部均匀分布走线孔，支持上走线的方式

冷通道系统天窗

自动翻转天窗跨装在两个相对机柜之上，形成一个单元，根据结构形式的不同，其中尺寸可根据通道宽度和机柜宽度定制。

1.技术特点：

1）活动天窗采用翻转式模块化，安装时可互换。

2）活动天窗采用翻转式，磁力锁吸铁断电后靠自重翻转打开(让消防气体通过天窗进入冷池)，动作可靠；

3）活动天窗所用磁力锁电源受消防控制，消防启动时会将电磁铁电源切断，使活动天窗在自重的作用下打开，使消防气体进行冷池内，实现消防联动；

4）在活动天窗的边框上安装有翻板转动限位件，在活动天窗打开时，活动天窗与限位件接触，不再转动，防止了天窗在自重和惯性的作用下摆动。同时，限位件上安装有弹性橡胶垫，可以防止活动天窗被撞坏。

电动平滑门

1、技术特点：

1）电动平滑门为内嵌式，当门打开时，内嵌于两侧的护板内，既保证了美观，又兼具了密封性；

2）电动平滑门由整块钢化玻璃跟钢制边框组成，通透明亮，整洁美观；

3) 关闭左右两侧平滑门时的接触面粘有密封条，以保证密封性；

4）在门与地面之间加装有毛刷，以防止冷气泄漏；

5）可选装指纹及门卡认证开启冷通道系统门。

网络桥架

网格桥架安装在机柜上面，用于机柜上走线。

技术特点：

1）根据客户机柜数量，按米计算桥架长度

2）采用网格式桥架，安装在机柜顶部，和机柜平行放置，周边安装挡板

3）带有固定齿槽，可方便调节桥架安装位置

4）过线板采用弧度造型，符合走线规则和习惯

封闭隔离组件

安装于机柜上部，用于封闭冷气流与隔离热气流。

技术特点：

1）材质和机柜相同，整体一致。

2）密封机柜顶部桥架和过线，使得微模块冷通道系统结构具有整体感，简洁大方。

承板

承板采用标准19英寸，1U固定承板，用于支撑服务器或其他网络设备，稳定性好，装拆简易。

侧板

每两个机柜中间配置两块侧板。

1、技术特点：

1）表面要求：脱脂、磷化、静电喷塑；

2）标准喷涂黑色细砂纹；

3）留有方形孔配合安装固定承板及支架；

4）利用弹扣式门锁，无需工具可方便进行安装和拆卸。

2、技术参数：

1）尺寸：1、网络机柜高800*宽1200，2、服务器机柜高600*宽1200

2）材质：优质冷轧钢板；

- 封闭冷通道系统应用说明

封闭冷通道系统建设的场地要求

冷池结构系统作为现阶段主流的数据中心绿色节能解决方案，其建设和布置得到国内外客户的广泛应用和认可，为使其更加充分的发挥作用，对机房面积，摆放方式，机房高度，气流组织，走线方式等均有一定要求，机房净高度应在2600mm以上。

冷通道系统运行原理及消防说明

冷通道以两个机柜为一个单元，两个相对摆放的机柜上面安装两个自动翻转天窗，各单元并列摆放形成冷通道结构。

冷通道的顶部需满足翻板的打开方式，正常状态下，活动天窗由通电的磁铁吸合,一旦发生火警报警，监控系统联动控制将天窗的电磁铁断电，翻板由于重力的作用迅速打开，此时，消防系统启动，灭火气体由翻板处进入封闭空间内，达到灭火的目的。

（3）机柜附件

机柜附件系统应包括线缆管理、设备安装附件、气流管理、配电系统以及监控系统。对于不同的项目需求应满足各种场景需求。

线缆管理：

机柜内部布置线缆设备，用做通信电缆的布放与固定。

水平理线器:满足对机箱的外接线缆或光纤进行走线管理。

深度方向理线器:满足深度方向的理线功能。

束线圈:采用垂直走线的线缆管理，可安装在机柜的立柱上。

盲板: 机柜内设备正面配置必要的密封组件，使冷风全部进入设备正面进风口而不泄漏。密封组件可以提供挡风海绵或者密封结构件，主要包括安装立柱两侧和顶部的密封挡板（视机柜进风方式而定），以及上下设备之间的密封面板（也称假面板或盲板）等。密封面板规格应有1U或2U规格，拆装方便，不易脱落，不易变形，数量不少于机柜可用U数的一半。密封面板、密封挡板及其它密封组件应采用不易变形、轻便、阻燃材料制作。可支持免工具安装。

底部挡风组件: 采用底部挡风板支持机柜底部挡风，调节进风口面积。

机柜底座：机柜采用系列化的工程安装孔，可配合工程安装支架在防静电地板安装，机房采用防静电地板时选配，用于垫高与支撑机柜；每个机柜配1个,以便灵活安装。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”及图纸。

##### 防雷接地系统

###### 防雷系统

本项目机房电源系统的防雷须满足《建筑物防雷设计规范》的要求，根据机房的大小及设备被保护的重要程度，需要采用三级防雷。

根据本项目实际情况，一级电源防雷系统安装在ATS配电柜，二级防雷系统安装在机房配电柜，三级安装在配电列头柜上。

机房防雷规划需求如下：

1）建筑物第一级电源防雷系统

建筑物内部的第一级电源防雷器，该防雷器符合IEC与VDE标准要求，可提供220/380V供电线路的防雷过电压保护。防雷过电压保护是减少被保护设备或建筑物损坏、火灾、爆炸和人员安全的重要措施。

采用模块化，分有三种不同UC值的模块分别为280V、320V、385V，根据应用环境的不同采用不同的型号。其中280V模块的最大通流量为100KA（8/20），320V、385V模块的最大通流量为60KA（8/20）。

应用不同的电网制式有多种组合，对应3+1保护结构的防雷器，3个模块进行相线对零线（L-N）的保护，1个NPE模块进行零线对地线（N-PE）的保护。

防雷模块包含一块专用氧化锌压敏感电阻电路。该电路由具有较强非线性性能（α> 30）的氧化锌压敏电阻构成。即使出现高能过压，设备也能得到最大程度的保护。（在100KA/10AS的高负荷情况下保持水平低于2KA）。防雷器能够承受直击雷的部分雷击电流。在过载情况下，内置热感断路器可以将防雷器模块从主电路中脱离出来，保证供电系统正常工作，与此同时状态显示窗口由绿色转变成红色，以提醒维护人员及时更换坏模块。

防雷器安装于电源总配电柜处，可以直接安装在开关箱内标准的35mm导轨上，并以最短的距离并联主空开的负载侧。根据IEC60364-5-534标准，防雷器前需串接一32A空开。

该防雷器可用于交流和直流电路中的雷电过电压保护。可加装随附的声光信号报警装置、远程遥信报警装置或带有远程遥信及电压监控报警装置。

防雷器采用模块化，一旦发生故障，只须更换模块，减少防雷系统维护费用。更换过程中无需断开电源，简便易于操作。

2）建筑物第二级电源防雷

在机房配电柜中安装防雷器，以提供建筑物第二级电源防雷保护。

属建筑物内第二级电源防雷器。对低压设备实行标准的保护，保护电气设备不受因雷电和开关转换过程所引起的过电压的损坏。作为限压防雷器，防雷模块内装有较强非线性特性的高容量氧化锌压敏电阻。该防雷模块确保响应时间极短，长使用寿命，高通流量以及在动作之后无残余电流。

###### 接地系统

接地系统是保证机房电气及计算机设备安全可靠运行的重要措施。本项目采用联合接地系统。在机房的抗静电地板下，设有逻辑地接地网。逻辑接地网用30×3镀锡铜排网格状与地悬空辅设，引至室外逻辑接地装置。系统接地与大楼防雷接地共用接地体，机房等电位接地端子箱MEB处的接地电阻不大于1Ω。

机房设局部等电位连接系统，设置机房专用等电位体。由等电位体引到各机柜的专用接地支线和机房内各电子设备的专用接地支线采用铜排连接。

室内安全保护地线与电源中性线（零性）要分别接在开关柜和配电箱相应接线排上。保护地（PE）与配电柜体有可靠的电气连接。PE线引至户外，可与中性线重复接地，接在一个接地极上。玻璃隔断金属框及防静电地板支脚应至少有两点可靠接地，作为防静电接地。

##### 智能化系统

###### 门禁管理系统

在负一层电池室，一层IDC机房、网络核心交换区、UPS配电室、值班休息室、气瓶间、走廊及其他功能用房等出入口采用全数字人脸识别一体机，具备人脸识别及刷卡功能。靠值班休息室室外走廊主通道入口设置全数字可视对讲管理机。

IDC机房及网络核心交换区的通道封闭系统采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启，具备人脸识别及刷卡功能。

###### 视频监控系统

在负一层电池室，一层IDC机房、网络核心交换区、UPS配电室和辅助区等机房门口及机房内主要通道等场所设置彩色摄像机，摄像机共39台，采用128T的磁盘阵列进线录像和监控,要求录像速度在不低于16帧/秒时,实时录像时间不少于3个月。

传输及供电:室内摄像机信号采用是6类网线传输，摄像机供电采用值班室UPS电源配电箱提供。

###### 大屏系统

大屏系统采用小间距led拼接屏，像素点间距≤1.6mm。用于监控主机业务数据信息、设备运行和安防监控图像等。3000mm(长) ×1700mm(高)=5.1 m²≥整屏面积≥2850mm(长) ×1600mm(高) =4.56m²。

Led拼接屏箱体内部模组、信号源支持带电维护，具备智能模组技术及前维护技术；显示效果具备去消隐技术，保证具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的毛毛虫现象；防护性具备防故障控制电路、改善EMC、降低电磁辐射的技术，降低电路故障率，保证设备对周围设备无电磁干扰。

###### 基础设施综合管理平台系统

（1）系统总体架构要求

- 采集层：接口模块可将各个子系统采集到数据进行协议和信息模型转换，接口适配层与上层应用层之间的接口协议采用统一的内部协议。

- 综合管理层:提供逻辑处理分析、数据存储和应用服务功能，实时接收接口层上传来的数据及告警信息提供向上的应用服务供客户端使用，实现数据存储、记录告警事件，并以各种不同的方式输出告警。

- 展示层：为客户提供人机交互界面，可生成各种报表，实现日志功能及权限管理等功能。

（2）系统软件架构要求

动力和环境监控系统采用行业通用的基础框架，支持分布式的数据管理与通讯总线；在基础框架之上提供应用框架与WEB集成框架，提供各类的业务特性。同时，动力和环境监控系统支持后台的维护工程框架，便于用户与服务人员进行后台维护、问题定位；并且开发平台接口，通过标准的接口与第三方系统进行对接。

（3）基础要求

1、监控管理：实现数据中心全链路可视。实现设备的实时监控和多子系统的集中管理。

2、能效管理：能耗采集具备动态实时性能力，提供基础能耗数据依据；展示界面能清晰地展示当前数据中心整体能耗状况、PUE、DCiE等关键能效指标。

3、运维管理：系统提供与实践兼容的维护模板库，客户可以通过不断定制模板和流程，轻松地将其专业知识，维护经验和技能数字化，实现共享和持久化。

（4）系统易扩展要求

- 功能模块化：

用户可以单独添加系统功能以满足业务发展需求。

- 水平扩展：

系统可在线扩容，后续只需接入新增设备，无需新增平台或服务器等系统性费用，也无需停止运行的系统。例如，一台服务器可以管理100万个数据节点，系统可以逐步增加服务器数量，以便在必要时支持300万个监控点。

- 灵活部署：

所有主要服务都可以部署在一台服务器上，也可以部署在多个单独的服务器上。 部署的选择可以根据实际情况确定，例如数据大小，可靠性和网络。

（5）系统易集成要求

本系统需提供南向和北向接口，可通过常见协议如SNMP，BACnet，Modbus，WebService（RESTful）、Telecom C和FTP等集成子设备、子系统和上级管理系统，可以满足不同场景的需求。

（6）平台安全性要求

动力与环境监控系统需具备高安全性，着重对操作系统、数据库、管理软件进行加固，可有效防御窃听、伪造、篡改、越权访问、病毒、网络入侵等危害动作，避免管理系统服务器成为用户网络中的安全短板。

需提供以下三种安全解决方案，以确保软件系统的安全性。

- 应用层：通过多种安全措施保护应用，如访问控制，数据保护，通信和编码安全保护。

- 系统层：保护应用程序的操作系统，数据库，中间件和依赖服务。

- 网络层：保护整个网络，为网络中部署的管理系统提供应用支持。

（7）平台性能指标要求

| 项目 | 子项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 在线用户数 | 系统支持同时在线用户数 | ≥100 |
| 管理能力 | 平台最大管理设备能力（设备数量） | ≥30000 |
| 数据采集 | 数据采集周期 | ＜5s |
| 处理能力 | 界面响应时间 | ＜3s |
|  | 控制命令响应时间 | ＜10s |
|  | 普通报表查询时间 | ＜10s |
|  | 系统启动时间 | ＜5min |
|  | 设备告警响应时间 | ＜10s |
| 准确率 | 告警准确率 | 100% |
|  | 对现场设备控制准确率 | 100% |
| 性能 | 系统平均故障间隔时间 | MTBF＞20000h |
|  | 监控系统硬件的平均故障间隔时间 | MTBF＞100000h |
|  | 平均故障修复时间 | MTTR＜0.5h |

（8）动力与环境系统功能要求

1）设备管理

| 设备类型 | 监控能力 |
| --- | --- |
| 配电柜 | 遥测：三相输入电压、三相输入电流、功率因数、频率、有功（无功、视在）功率、电度； 遥信：开关状态、市电状态； 遥控：开关分合闸； 遥调：设定电压、电流的上限值与下限值。 |
| 列头配电柜 | 遥测：监测列头端配电柜的三项电流、三项电压、用电量、远程监测参数和各部件； 遥信：开关状态、市电状态，接口通讯状态； 遥控：开关分合闸； 遥调：设定电压、电流上下限阈值。 |
| UPS | 遥测：三相输入电压、输入频率、三相输出电压、三相输出电流、输出频率、温度； 遥信：同步/不同步状态、UPS/旁路供电、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障、蓄电池分断器状态、风扇故障、逆变工作状态。 |
| 精密空调 | 遥测：空调压缩机工作电压、工作电流、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、压缩机累计工作时间； 遥信：空调开/关机状态、过滤器正常/堵塞、风机状态（运行/未运行、正常/故障）、压缩机状态（运行/未运行、正常/故障、除湿/加湿、制冷/加热）； 遥调：回风温度、回风湿度、温度设置、湿度设置； 遥控：空调开/关机、工作模式通风/制冷/加热/除湿转换控制。 |

2）集中监控平台

- 设备的关键性指标进行监控，并对采集到的监控数据进行统计。通过可视化的操作界面，方便用户对设备运行进行管理。

- 系统支持对监控对象的数据采集周期、数据存储周期、监控指标属性、告警上下限等内容进行自定义调整，实现对所有监控对象的集中监控管理。

- 系统支持用户查询最近监视到的设备指标数据，并支持通过实时曲线图的方式展示指标数据的变化情况。

支持用户按照制定任意时间段查询监控统计数据，帮助用户了解一段时间内网络或者业务的运行情况。

3）屏幕展示

屏幕展示功能，内容需包括：

- 屏幕展示内容：已稳定运行天数、业务质量、网络质量、服务用户数；关键业务KPI统计、资源利用统计、系统告警统计；数据中心拓扑，呈现不同数据中心节点和状态，云数据中心结构图展示多个管理域的状态、位置、关系；

- 可自定义屏幕展示内容和排版：可自定义选择展示关键业务KPI指标，选择指标绑定的管理域，构造自定义拓扑结构、单数据中心示意图，关键设备。

4）视图管理

机房视图具有2D、3D两种形态展示方式，可视化、直观、形象地展现机房、设备等。

5）配电管理

系统可通过配电组态工具，设计DC供配电拓扑链路图，直观地展示供配电链路原理和供配电设备工作状态。

- 可根据供电状态动态显示电能流向；

- 支持设备、组件运行状态、故障告警的可视化，可通过点击设备或告警图标快速定位查看。

- 可显示各关键节点状态参数；如：

UPS：主路输入电压、电流、温度、输出电压、电流、负载率，环境温度，各个支路输出电流、温度；

ATS：开关、SPD等运行参数与状态展示；

市电：电压，电流，输入功率，功率因素。

- 可直观显示各节点开关状态，包括市电输入（区分单路和双路输入）开关、维修开关、输出开关及各个支路配电开关。

6）告警管理

需实现告警紧急、重要、次要和提示4个等级分类。

7）工单管理

工单管理支持统一的工单管理流程，支持用户对工单状态的查询与管理。

支持工单预警通知功能，当工单长时间未处理时，系统支持短信或邮件提醒功能。

8）报表管理

提供丰富的预定义报表，同时提供强大易用的报表设计功能，用户可根据行业特点和自身运维要求进行客户报表定制。

需提供报表类型：

- 功耗报表:

- 告警报表:

- 变更工单报表:

- 能耗报表:

设备实时信号巡检报表、设备存量报表、类型统计报表；

- 自定义包含:

电流、电压、温湿度、功率、电能。

9）系统管理

- 权限管理

- 可对用户进行分权分域管理，并提供管理员单用户模式。

- 可设置时间策略（自动注销、登录时间、过期时间）；可设置账号策略（IP绑定、账号长度、锁定、停用）。

- 系统验证用户的合法性及权限，确保只有授权的用户才能接入到管理系统。

- 系统提供登录用户的管理功能，包括增加、删除、修改、级别定义和密码修改等。

- 根据不同的操作人员（系统管理员、操作管理员、一般操作人员）的职责，定义不同的级别。系统支持至少5级以上的权限：

- 系统支持角色权限管理。

- 用户组管理：系统支持基于角色的用户组管理功能支持增加、删除和修改用户设置。

- 日志管理

包括安全日志、系统日志和操作日志等。

- 数据备份及恢复

系统数据库（如系统文件、数据库转储文件、应用数据库）具备备份和恢复能力。

- 门禁系统

提供门禁状态监视和控制功能、非法闯入告警功能。通过南向子系统对接获取门禁子系统数据。

- 监测功能：支持在视图上按门禁的实际位置布置控件，实时监测门禁的状态、刷卡信息、门禁告警。

- 历史数据查询功能：提供刷卡信息历史查询功能；提供人员门禁权限查询功能。

- 视频监控系统

视频监控系统要求录像存储时间不小于90天。视频监控系统可实现实时查看，用于突发情况下或机房巡检时，人员远程实时查看。整体视图展现。

- 其他子系统集成及管理

平台集成子系统：动环系统、视频系统、门禁等系统。统一对各子系统监控管理，并提供北向接口，供第三方系统集成。

- 机房内动力环境监控所需的前端传感器以及智能设备数据采集等，并可将动力环境监控的系统软件与管理平台安装在同一台服务器上；

- 视频系统、门禁等系统组成安防系统，要求以系统的方式提供SNMP协议或MODBUS-TCP协议供本次建设的智能化平台集成。

（9）动力与环境系统运维管理要求

1）可用性管理

- 智能巡检

管理系统可以提供智能巡检功能，通过手机APP巡检的方式，实现日常巡检的规范化和电子化。

基于以上的巡检过程，管理系统可以提供巡检计划、执行跟踪、巡检模板库这几项功能点。

- 巡检计划管理

系统提供日常巡检计划管理，管理员可根据巡检模板来设计巡检任务名称、巡检内容、巡检路线、巡检频次等，创建巡检计划，并通过巡检任务单的方式下发给巡检工程师。

- 巡检执行跟踪

系统支持运维人员在移动APP的辅助之下进行机房日常巡检。

- 巡检模板配置

管理系统可以提供巡检模板库。

- 设备维护保养

针对数据中心基础设施设备，管理系统支持设备维护保养管理。

- 应急演练

系统可以提供以下功能点：

应急演练计划、应急演练跟踪、应急演练统计

2)风险管理

针对在可用性管理中运维人员发现的各个巡检异常项，系统可以提供风险管理功能

3)运维流程

系统支持运维流程管理，包括：问题管理、事件管理、变更管理、运维流程配置。

- 问题管理

系统提供问题管理流程，包括：

- 支持创建不同类型的问题单，可以定义不同问题单的严重程度，可以划分成几个严重等级。

- 支持问题单的逐层审批、处理等过程，各个环节可以指定责任人，并支持责任人转移。

- 支持用户查看当前待处理、已处理的问题单，可以查看当前的通知任务。

- 支持对问题单的统计分析，支持按不同时间段统计当前问题单的总数量、已完成、待完成、已超期等。

- 事件管理

提供事件管理流程。

- 变更管理

提供变更管理，负责需求单、系统变更单的具体实施落实，包括变更方案、进度计划的制定，变更的审批、变更的实施准备、实施方案制定及审批、验证测试等工作，工程类及维护类变更通过发布管理完成变更到实际生产环境部署。

- 运维流程配置

提供运维流程配置，支持用户新建或修改现有的运维流程。

4)人员与值班

系统支持人员与排班管理，提供人员交接班日志。

- 人员与班组设置

系统提供人员、岗位、班组的配置管理功能，支持有效管理运维团队信息，便于有效安排运维活动。主要功能包括：

人员信息管理、岗位信息管理、班组配置、与运维活动关联（系统支持与动维活动联动，支持各项运维活动的执行人员关联到具体人员或班组，以确保各个任务职责明确。）

- 值排班管理

基于人员与班组信息，系统支持进行人员或班组的值排班配置，主要功能包括以下几点：

- 支持班组或个人的排班管理功能，提供排班日历来快速查看、设置各个班组或个人的上下班时间。

- 支持个人调班管理，支持不同班组之间的个人对调上下班时间，以满足临时调休要求。

- 支持班组或个人的排班日历的导入、导出功能。

- 交接班日志

系统提供交接班日志，详细记录不同班组工作交接的内容，确认待处理的遗留事件能够被下一班组按时处理，便于事后的职责回溯。

交接班日志的主要功能包括：

- 支持记录人员交接班日志，支持创建、录入交接班内容并提交给下一班次人员；下一班次人员需要确认接收交接班内容。

- 支持上载文档，详细记录交接班内容。

- 支持查看、查询、导入、导出交接班日志，可查看交接班日志的时间、人员、交接内容等信息。

- 支持交接班日志的统计与分析，可统计交接班日志异常的数量。

5)移动APP

提供查看设备告警、能耗指标、设备运行状态、资源信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求。支持Android 4.2.2及以上操作系统，并通过移动设备的IMEI识别码进行链接控制，保障访问安全。

6)能效管理组件

- 指标与算法

- 指标分类

系统提供多维度的能耗指标计算，并且支持用户自定义指标，已有指标包含但不限于以下指标：

  - 电能利用效率

  - 局部电能利用效率

制冷/供电负载系数

- 数据采集和指标管理

系统支持分层、分级的能耗评估：根据选取相关设备的监控指标，计算得到数据中心、房间、微模块等不同颗粒度的PUE、DCiE值。

- 能耗分析与统计

系统支持的功能包含：

- 能耗数据统计并展示

能耗管理提供多维度（时间维度：年、季、月、日；空间维度：数据中心、机楼、机房；子系统及设备维度）的数据统计，清晰展示数据中心能耗分布，实时展示各设备及子系统能耗使用情况。支持从空间、子系统、设备等角度，展示数据中心能耗使用情况。

- 能耗数据分析

能耗管理具备指标对比功能，支持与进行参数对比，便于管理者实时了解数据中心当前能耗指标水平，并对数据中心实时、历史能耗数据进行精细化的分析。系统至少支持：

- 历史数据与实时数据的对比分析

- 不同数据中心间，相同能耗指标的横向对比

- 通过对历史能耗数据中心能耗数据的分析统计，提供能耗使用趋势预测

- PUE预警

- 提供PUE指标阈值管理及预警生成功能。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”及图纸。

##### 综合布线系统

本次计算机网络采用TOR（Top of Rack）架构，接入方式在服务器机柜安装接入交换机，网络机柜安装核心交换机。服务器机柜（EDA）至网络柜（MDA）的水平布线采用光纤跳线。初期先预留一部分相应的跳线，后期根据项目实际需要进行扩展。

本次采用结构化布线，用于后期的网络扩展，本次综合布线情况如下：

1、服务器机柜（EDA）至网络柜（MDA）的水平布线采用CAT6A铜缆，本项目121台服务器机柜及9台小型机区均敷设设置12条CAT6A口,12芯LC多模OM4光纤, 12芯MPO至网络机柜。

2、线缆外皮采用低烟无卤，符合国家最新的防火标准和GB50174数据中心机房标准。

3、采用上走线的布线方式，依次为弱电、光缆和强电线架，保证强电和弱电线架物理分离（距离不小于300mm），减少对网络干扰。

###### 网络布线

采用《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中机房布线方法。

本机房安装一层铜缆走线架和一层光纤走线架，上层走线架底部距活动地板高2700mm，宽600mm，布放电力电缆，下层走线架距活动地板,高2500mm，宽600mm，布放铜缆，光纤网格桥架底部距活动地板高2400mm，宽600m，布放光纤跳线，机柜区域采用冷通道封闭系统配套强电线槽、弱电线槽和光纤线槽。

###### 综合布线系统

主机房（IDC机房和网络核心交换区）设置六个封闭冷通道，每个通道11--17台服务器机柜，总计178台。其中IDC机房服务器机柜130台：尺寸1200mmx600mmx47U共121台，小型机9台（尺寸待定）。网络核心交换区网络机柜48台：尺寸1200mmx800mmx47U共44台，尺寸1200mmx600mmx47U共 4台；服务器机柜区域配线架集中在网络核心交换区放置；服务器机柜每台设置12条CAT6A口,12芯LC多模OM4光纤, 12芯MPO预端接光纤。

机柜区域外光纤采用机房专用网格桥架敷设，尺寸详见图纸，铜缆采用镀锌金属网格金属桥架敷设，尺寸详见图纸。

所有布线系统为避免出现兼容性问题应选用统一品牌。机房区光纤采用低烟无卤外皮产品。综合布线系统主材主要技术及性能指标要求：

(1)数据传输主干系统，要求采用多模低烟无卤的OM4预端接光缆。

(2)光纤接头及相应的耦合器应采用较先进的高性能，低衰耗，高密度型光纤接头；光纤配线架要求抽屉式可拉伸型，并配置有原厂LC尾纤，尾纤熔接盒和室外室内光缆进线螺旋固紧器；并能提供相应多长度的LC连接头对LC头的原装原厂光纤跳线。

(3)布线设备参数：

a.机房预制连接光缆

规格：MTP/MPO-MTP/MPO，万兆多模OM4。

光纤芯数：12

结构要求：

使用MPO连接器，单个12芯推拉式连接器；小型化金属分支保护器。

物理特性：预端接光缆适用于长期拉伸力小于130，短期拉伸力小于440的牛顿的敷设。低损耗IL：MPO ≤0.35dB。长度：客户化定制

b.主干光纤配线箱

主干光纤配线箱用于配线间，为主干光缆提供端接、接续和交叉连接。

规格：标准1U或2U产品

模块化设计，带推拉式锁扣装置，安装与维护简便。抽拉式滑轨设计，更好的满足安装和维护需求。模块设计，结构紧凑，安装便利。安装：19”机柜/机架式模块化配置

c.光纤跳线

双纤芯单股缆合用尾套，方便安装，易于维护

光纤类型：抗弯曲光纤，万兆多模，OM4；采用精工陶瓷插芯。低烟无卤外护套。

长度：根据实际需求进行定制

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”及图纸。

##### 结构加固系统

###### 机房承重加固内容

一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米。机房由于机柜和设备，以及UPS的重量往往比较大，通常标准机房的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层进行承重改造，采用楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板或楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重，从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。机房内设备密度较大，对建筑楼板承重有特殊要求，在机房建设时需核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固，特别是UPS及电池、精密空调、配电柜、服务器机柜等大型集中的设备，机房应合理布局，并对不满足荷载要求的楼板进行加固处理。

本项目需对一层主机房区、Ups配电室、空调区、气瓶间、运输通道等功能区域进行结构加固。（详细见图纸）

###### 机房承重加固实施要求

按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》，计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定，一般应大于或等于800Kg/㎡（相关参数见附表）。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求。加固部分中标单位中标后需组织第三方检测机构对现有楼板承重进行鉴定，根据鉴定结果在现有加固设计图纸上进行二次深化，经设计院和建设方确认后方可施工。施工后承重须满足下表要求：

##### 云数据中心建设

###### 总体需求

（1）项目背景

深圳市税务局结合信息化现状及云平台建设情况，对基础设施云、大数据云平台、纳服平台混合云进行了探索与实践。随着移动互联网、万物互联、5G、云计算、大数据、人工智能、区块链、微服务、虚拟现实等新技术新应用不断普及、“互联网+税务”行动计划深入实施、税收信息化快速发展，税务云面临的应用问题凸显，缺乏统一云管平台、资源池受安全域限制无法统一、多数据中心之间资源池无法融合、缺乏PaaS及SaaS有效应用、无法打破商业云平台软件供应商价格垄断等问题亟待解决。为贯彻落实国家税务总局关于税务云工作的重要部署和要求，有效应满足税务信息化快速发展需求，全面加强税务系统信息化基础设施保障工作，以此次机房建设为契机，将此机房打造成云数据处理中心。

（2）云平台的需求

云平台的总体自底向上，应依次包含网络资源服务和机房资源服务、基础设施即服务（IaaS）和灾备服务、平台即服务（PaaS）、信息安全服务、运行保障服务。其中机房资源服务、基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）。根据不用的用户需要不同的功能，云平台要提供如下服务能力：

  - 计算服务

- 计算虚拟化

作为云平台的核心能力，计算虚拟化需要包含并支持如下能力：

支持基于开源 KVM 的虚拟化引擎技术，虚拟机具备创建、删 除、修改、查询、调整配置的能力。

支持硬件辅助的虚拟化，虚拟机保持优良的性能；虚拟机之间 相互独立，互不影响。

支持多路 CPU 虚拟技术，虚拟机可虚拟出多路 CPU 用于高负载应用环境。

支持虚拟机 vCPU 与物理机 CPU 的亲和性设置。

支持将物理计算资源“一虚多”，通过虚拟机形成计算资源池。

虚拟机支持多种芯片组的模拟，包括不限于 440fx、q35 等虚拟机支持挂载/卸载多个云硬盘、虚拟网卡。

虚拟机支持多种操作系统和版本，支持虚拟机系统自动批量部署。

虚拟机支持半虚拟化驱动，包含不限于网卡、硬盘等。

兼容多种虚拟化技术，包括不限于 Xen、VMware、Hyper-V 等。

兼容多种体系结构 CPU，包括不限于 x86、ARM、MIPS 等。

兼容国产 CPU，包括不限于飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、龙芯等。

兼容国产操作系统，包括不限于银河麒麟、中标麒麟、UOS 等。

兼容国产服务器，包括不限于长城、泰山、联想、706、中科曙光等。

- 虚拟机管理

为用户了解平台平台情况，并对平台进行快捷管理，需要提供虚拟机管理能力，包含并不限于如下能力：

支持对虚拟机的生命周期进行管理，包括虚拟机的申请，重 启、重装、删除，退库、开机、关机、挂起、硬重启等。

支持批量对虚拟机生命周期的管理，支持 1 分钟内创建 200 个虚拟机。

支持在线验证资源创建虚拟机资源是否充足。

支持指定 IP 创建，虚拟机实例的 IP 注入。

支持虚拟机秒起的方式创建。

支持虚拟机多种登陆方式通过密码、SSH、VNC 登录。

支持设定虚拟机密码和系统默认密码 2 种方式。

支持虚拟机克隆。

支持虚拟机标签管理。

支持虚拟机在线升降配（扩缩容），保证业务的不中断，连续性。

支持在线/离线快照，支持虚拟机整机在线快照的创建，回滚，修改，查询，删除等操作。

支持通过快照将运行中的虚拟机变成模板，并可以通过该模 板批量生成虚拟机。

支持虚拟整机备份、恢复，支持根据时间策略进行定时备份。

支持虚拟机在线挂载 ISO。

支持映射物理机上的 USB 设备、磁盘、PCI 显卡等设备给虚 拟机使用。

支持虚拟机在线或者离线迁移到指定物理节点，在线迁移过 程中虚拟机业务不中断，无需单独的共享存储设备（SAN 和 NAS）。

虚拟机支持挂载/卸载多个云硬盘。

支持虚拟机反亲和组。

支持虚拟机主机安全管理，支持新建、删除、查询安全组，支持安全策略的创建。

支持资源回收站功能，支持无删除资源找回，提供操作安全保证。

支持虚拟机的高可用调度，支持对宿主机的指标进行多维度监控，并根据对应策略判断宿主机健康状况，实现虚拟机自动 化的高可用调度。

支持虚拟机的 HA，宿主机发生硬件故障或其他错误导致计算节点宕机失联，导致其上的虚拟机及其服务异常时，该故障计算节点上的虚拟机可以在其它可用节点上启动并恢复其上的服务。

支持轻松看到资源利用情况、操作性能，同时还有统计数据、查看图表等功能。

支持虚拟机镜像的上传，编辑，删除，共享等操作。

- GPU虚拟化

云平台在多种情况多种业务下，可能需要运用到 GPU的虚拟化能力，故需要云平台支持如下能力：

支持 GPU 池化和虚拟化功能，包括 GPU虚拟机，能够满足 GPU 应用场景的计算需求。

支持通过指定机型来创建带有 vGPU的虚拟机。

支持虚拟机自动调度到带有 GPU显卡的宿主机。

虚拟机支持多种虚拟显卡规格。

宿主机支持英伟达，至少包含下述型号：Tesla V100/T4/P100/P40/P6/P4/M60/M10/M6。

支持 GPU维度的监控指标。

支持 GPU资源集群管理。

- 裸金属服务

为提升和兼容多种业务性能诉求，云平台需要提供裸金属服务，并可分配物理服务器，并进行操作系统的自动化部署，还需要包含如下能力：

支持物理机的生命周期管理，包括创建，开机，关机，重装， 重启，退库等。

支持指定 IP 来创建物理机。

支持指定物理机名称，远程登入物理机，监控和查询。

支持创建物理机时，设置磁盘硬件为 RAID 模式。

支持裸金属管理服务，可以自动接管裸金属的服务，安装操作 系统、分区格式化等。

支持物理机创建后，自动化分到某个 VLAN 中。

支持调度器针对裸机和虚拟机的复用。

- 弹性伸缩

云平台为满足业务发展诉求和变更述求，需要支持弹性伸缩能力，对于热门业务能通过该能力进行自动增加，对于低频业务需要能自动缩减，整体能力包含但不限于下述情况：

支持伸缩组管理、 伸缩策略管理。

支持伸缩组的创建、启用、禁用、修改、删除等。

支持手动将虚拟机关联到伸缩组中。

支持弹出的虚拟机自动添加到负载均衡中。

支持资源的定时和周期性的弹性策略功能，可以配置资源在 特定时间点或者某个时间范围内定期的完成资源的扩容或者减容。

- 云资源编排

为高效管理云资源，并进行动态和标准、自动化调整，需要要求云支持资源编排，并通过该能力快速创建一系列资源如虚拟机、存 储、负载均衡，并支持 Web 界面进行拖拽式资源关系设定， 查看编排栈的资源配置。可以针对云资源（包虚拟机、存储、 负载均衡等）进行模板制作，通过模板生成资源栈。

  - 存储服务

- 存储虚拟化

云存储系统基于分布式存储架构，以纯软件方式实现，能将海 量的传统通用服务器上的磁盘（HDD、SSD 等）进行统一虚拟化，对磁盘等硬件无绑定，最终以多个逻辑存储池、物理存储池的方式提供存储空间。

需要支持先进的元数据寻址方案，数据分布均衡，并行度高，避免 集中式存储元数据寻址的方案。

需要支持 MB~百TB 级别的虚拟存储空间，虚拟存储空间能够以 MB~TB 范围内进行线性扩容。

需要支持高可用，无单点故障，组件可扩展、可冗余、去中心化。

需要支持多种虚拟存储服务：块存储服务、对象存储服务、文件系统存储服务。

需要支持多种使用方式：rbd 直接挂载的方式、iSCSI 协议挂载的方式 、云硬盘的方式挂载给虚拟机提供服务。

需要支持提供给 Windows 节点、Linux 节点使用，并可在共享卷上创建 OCFS2、EXT4、NTFS 等文件系统。

需要支持数据多副本保存，存储节点出现故障时，数据不丢失、不影响上层业务正常运行。

需要支持纠删码技术，能够在节约硬件成本的同时保证数据存储 的性能和可靠性。

需要支持故障场景下的自愈能力。

需要支持开放的 API 接口、开发，可以与第三方管理软件工具结合或二次开发。

在使用 SAS 盘前提下，小文件每秒随机读操作次数（IOPS） 达到主流水平。

在使用 SAS 盘前提下，虚拟存储设备小文件顺序写 IO 吞吐达到主流水平。

在使用 SAS 盘前提下，即可提供高性能保证，满足数据库、 中间件等产品的性能需求，降低硬件采购成本。

支持以 CephFS、NFS、CIFS 协议提供共享文件存储空间。

- 块存储

云平台存储服务需要基于块存储进行能力拓展，其块存储能力包含但不限于如下能力：

支持块存储卷管理，包括创建，编辑，删除，制作快照，扩容，挂载/卸载主机等操作。

支持多存储池动态调度。

支持多后端，指定创建类型和创建源。

支持共享盘，一个盘同时挂给不同的虚拟机。

支持块存储的自动定时快照。

支持存储卷的 QoS。

支持从快照创建块存储。

支持对接至少两家集中式存储（FC SAN/IP SAN）。

- 对象存储

云平台存储服务需要支持对象存储能力，以便于存储一些非结构化大文件，其能力包含但不限于如下：

支持以 Ceph 对象存储架构为基础，提供标准对象 S3、Swift 访问接口。

支持上传/下载文件。

支持对象桶的增删改查。

支持对象的权限管理。

支持超大文件上传/下载。

支持对象的检索。

可以通过云管平台支持对象存储的管理：总览，存储桶查看，创建，存储桶详情，权限管理。

支持按照文件大小/类型等智能分流至不同性能存储区。

支持元数据检索等高级功能。

支持单 bucket 数据量不受限，单 bucket 对象数 10 亿以上性能无折损。

支持集群性能不受 Ceph 故障影响。

支持存储可以无限横向扩容，集群带宽可以无上限。

支持纳管旧集群，老业务可以无缝接入。

  - 网络服务

云平台需要支持将所有虚拟机放在一个大的 Overlay 网络里形成一个大的二层网络，可以方便的实现虚拟机的平滑迁移：

- 网络虚拟化

云平台需要支持完全基于软件实现的网络虚拟化功能，无须采购专有 网络设备，无需绑定网络硬件，不使用有 SDN 功能的交换机。

需要支持基于软硬件结合的网络虚拟化功能，可以屏蔽底层 不同 SDN 控制器厂商的差异。

需要支持网络拓扑展示。

需要支持 vlan/vxlan 隧道技术，为多租户提供二层隔离的网络环境。

云平台网络控制器支持分布式部署架构，在任意管理控制节点出现故障时，云平台网络仍然能够正常工作，不影响业务运行。

- 私有化网络VPC

云平台要实现私有网络的生命周期管理，支持创建 IPv6、IPv4 和双栈类型的私有网络。

需要支持私有网络关联 QoS，对私有网络内的资源进行流量限速。

需要支持私有网络子网的生命周期管理。

需要支持子网设置网关、DNS 服务器。

需要支持 VPC 路由表的生命周期管理。

- 虚拟网卡

云平台支持实现虚拟网卡，包含但不限于下述能力：

支持虚拟网卡生命周期管理，支持虚拟网卡绑定/解绑云主机、 弹性 IP 和安全组。

支持虚拟网卡绑定/解绑 Qos 策略。

可在多个云主机间自由迁移，可以在云主机上绑定多个弹性网卡。

每个虚拟网卡支持配置独立的安全组。

云主机除创建时自动生产的主网卡外，还支持绑定多张虚 拟网卡，每个网卡支持配置独立的安全组，网卡所在子网可以配置独立的路由转发策略。

虚拟网卡可以自由地在相同网络下的云主机间自由迁移，虚拟网卡与云主机解绑时，保留已绑定的弹性 IP 和安 全组策略，迁移后无需重新配置关联关系。

云主机可以绑定位于相同网络下不同子网的弹性网卡，每个子网可以独立设定路由转发策略，从而实现网络隔离。

- 弹性IP

云平台需要支持弹性IP，可以独立申请弹性 IP，并对弹性 IP 进行管理，包括新建、 删除、绑定和解绑云主机、负载均衡：支持弹性 IP 绑定/解绑 Qos 策略。

- 外部网关

Pv4 能够为虚拟私有云内的云主机提供网络地址转换，使多个云服务器可以共享使用弹性 IP 访问 Internet。云外部网关需要具备如下能力：

支持 nat 网关访问外部网络，并支持绑定 Qos 策略。

支持端口转发，将指定公有网络的 IP 地址端口流量转发到 云主机对应协议的端口。

支持 IPv6 的云主机访问外部网络。

- 对等连接

通过对等连接，实现同集群内 VPC 互通，可以在自己的 VPC 之间创建对等连接，也可以在自己的 VPC 与其他租户的 VPC 之间创建对等连接。云平台对等连接需要支持对等连接的生命周期管理，支持 IPv4 或 IPv6 类型的 VPC 互通。

- 网络 Qos

云平台网络服务需要支持 Qos 策略、Qos 规则的生命周期管理。QoS 策略可绑定资源：私有网络、基础网络、虚拟网卡、弹 性 IP 等多种资源，不同的资源支持的 rule type 也不相同。

云平台网络服务需要支持 QoS 规则：限制允许的最大带宽、报文设置 DSCP mark。

需要支持新建 Qos 模板，设置出和入的带宽限制，支持删除 Qos 模板。

- VPN

为业务需要，在云平台上还需要支持实现VPN能力，包含但不限于下述：

支持在远端用户和 VPC 之间建立一条安全加密的通信隧道，使远端用户通过 VPN 直接使用 VPC 中的业务资源。

用户可以使用 VPN 将两个不同的 region 的 VPC 连接起来， 使得用户的数据和服务在不同地域能够互联互通。

基于 IKE 和 IPsec 对传输数据加密。

支持防火墙、防火墙策略的生命周期管理。

VPC 级别的安全服务，支持允许、拒绝和丢弃策略，根据关联的入方向/出方向 ACL（Access Control List）规则，判断数据包是否被允许流入/流出 VPC。

部署在 VPC 内的访问控制策略，控制进出 VPC（南北向）以 及 VPC 不同子网之间（东西向）的报文。

支持用户自定义的规则。

规则匹配域支持：源端口，源 IP 地址，目的端口，目的 IP 地址，协议。

协议支持：TCP，UDP，ICMP，所有协议。

一个虚拟防火墙支持和多个子网绑定，一个子网不能同时加入两个虚拟防火墙支持入方向和出方向流量防护。

- 安全组

云平台需要支持安全组管理，以便提升平台的安全管理，包含如下能力：

支持安全组的生命周期管理、绑定/解绑虚拟网卡。

支持安全组规则的定义，包含出站/入站规则。

支持源地址为源 IP 和安全组类型。

支持 IPv4 和 IPv6 的协议规则。

一个服务器可以加入多个安全组，且与每个安全组内的服 务器都可以互相访问。

- 负载均衡

云平台需要支负载均衡器的生命周期管理、监听器管理、主机组管理，包含如下能力：

支持监听器的生命周期管理、监听器绑定/解绑主机组、添加转发策略。

支持负载均衡器主机组健康检查，检查方式支持 PING、TCP、 HTTP、HTTPS。

监听器支持 HTTP、HTTPS、TCP 三种协议。

监听器支持指定头字段。

支持 X-Forwarded-For 头字段获取客户端真实IP X-Forwarded-Port 头字段获取 SLB 的监听协议。

负载均衡方式支持：1）加权轮询（ROUND_ROBIN），2）最小连接数 （LEAST_CONNECTIONS） ，3）源IP（SOURCE_IP）。

支持设置访问控制，添加白名单。

支持设置最大连接数。

支持负载均衡证书生命周期管理，证书类型支持服务器证书/客户端证书。

支持负载均衡的高可用，避免单点故障。

  - 云平台管理能力

云平台不仅需要底层资源层面进行支持，还需要对管理和安全服务能力提出诉求。

- 平台管理

云平台需提供统一的界面展示平台的各功能点，实现 Web 管理控制台，通过云服务自助平台和监控平台、运维平台实 现云平台的基本操作与监控信息。

纳管腾讯云已有云系统，包含账号打通、VPC 管理、子网管理、NAT 网关、弹性 IP、虚拟机、安全组、 镜像、密钥、负载均衡、块存储、快照、文件存储等模 块。

支持纳管 Vmware，并通过统一平台对资源进行操作。

支持纳管 IBM，HP 小型机。

直接接入数据库、中间件、大数据组件、AI 等服务， 并通过同一平台进行管理。

支持多级数据中心管理、资源配额管理、租户管理、用户管理。

支持为平台用户分配一定的资源配额，用户在配额范围内可自助使用云平台的各种资源。

支持为不同的租户分配不同的资源配额；支持按照不同的租户，分配不同的用户角色，设定租户内的资源访问权限。

支持资源申请的流程管理，流程审批和流程查询。

平台支持对接工单，对工单进行处理等。

支持通过标签对资源进行管理。

提供完善易用的 RESTful API 接口及文档，对云内所有资源及功能（如：主机、硬盘、网络、负载均衡器、 防火墙、弹性 IP、监控等）提供 API 级别的支持，支持第三方进行二次开发。

- 资源池管理

支持管理多资源池，对多个数据中心的资源集中管理，并支持按资源池－集群的关系查看每个资源池及资源 池下的集群的资源情况及资源使用情况。管理的范围包 括：物理服务器、存储设备、交换机、路由器等网络设 备；虚拟机、存储卷、IP 网段的管理。

支持资源池权限管理，资源池管理支持分权管理，可为各资源池指定管理员，管理员只能管理和查询其管理的 资源池资源。

多资源调度策略支持：云平台能够按照业务需要划分服 务器集群，如虚拟化集群、容器集群、对象存储服务集 群等，不同集群资源使用策略不同。云平台在创建虚拟 机资源时无需指定具体在哪台物理服务器中，而是由云平台可定制的策略设置自动将虚拟机调度到最合适的服务器集群。

管理集群，包括租户下发、用户下发、机型下发、网络 下发、镜像同步、宿主机同步等。

支持通过 CMDB 配置管理统一管理各数据记录，包括应用系统及其运行环境中所有 IT 设备/系统及其配置信息得到有效完整的记录和维护，各 IT 设备/系统之间的 物理和逻辑关系。

云平台自建 IP 管理系统，提供包括：全流程自动化的 IP 分配、回收，机房网络建设网络规划，网络地址的分配。

云平台可支持计算节点动态扩展，当云平台资源不足 时，新的加入的物理服务器资源可纳管到云平台资源池中，整个过程不会对原有服务造成影响。

支持虚拟机自动疏散，当设置启用自动疏散功能后，当满足自动疏散条件后，进行自动疏散动作，并记录疏散 相关信息。

云平台需具备大规模资源的调度能力，单个资源集群规模不低于 800 台计算节点。

- 统一运维管理

支持资源的计量计费管理，支持账单管理。

支持自定义皮肤、logo、banner、视觉切换等。

提供云平台资源服务目录，服务目录需包含弹性计算、弹性存储、负载均衡、主流数据库常用云服务，支持平台管理员在服务目录中发布新的服务，或对已有的 服务进行配置、下架处理等。

支持云平台 license 管理，更新 License，申请注册码。

提供日志系统，统计管理平台日志记录，可以根据具体指标查询日志信息，可以搜索指定时间内的日志信息。

平台支持对接电子邮件、短信等。

支持对云平台操作的审计。

支持中英文版本，可切换语言。

支持帮助查看与知识库管理。

- 统一监控管理

提供定制化的大屏展示功能，动态展示云的资源及业务应用的统一监控告警情况，主要包括：云资源监控、 资源容量、云服务运行状态监控、实时告警、设备统计、 应用统计等。

支持自定义监控指标，动态展示云的资源及业务应用的统一监控告警情况，主要包括：云资源监控、资源容 量、云服务运行状态监控、实时告警、设备统计、应用统计等。

支持日常运维所需的常用监控指标（包括 CPU、内存、 存储等）。如果用户需要某些下级管理系统支持但不常用的指标，需要能够提供定制能力，并可生成对应的报表。

支持多维度告警/事件展现。包括监控对象分类、物理位置、虚拟逻辑、来源系统、客户维度、自定义条件。

支持与外部监控系统的对接，支持多维度查看告警，包括活动告警、正在处理的告警、历史告警，可以查看告 警详情、处理情况等信息。

支持查看选定告警的详情、告警源关联信息、关联对象告警、告警源详情、告警源性能。

支持告警自定义筛选。支持按多个维度的条件进行组合筛选，包括：资源池、告警级别、资源类型等相关条件。

支持性能阈值告警。当监控对象性能超过阈值时，自动产生告警，从而对数据中心设备性能及时产生预警。

支持告警后处理，系统支持邮件发送、短信发送和自动转事件处理流程等后处理操作。

具备对各类业务监控进行接入的能力，包括对用户业务所在服务器运行状态的监控，服务进程监控，业务特性 监控以及业务拓扑展示，可将整个业务的逻辑拓扑进行 直观展示以及实时监控以及业务指标的趋势查询。

支持拓扑对象操作、支持拓扑对象查找、支持大屏展示。

支持通过拓扑图查看各资源间的关联关系。

提供云平台虚拟与物理资源统一动态视图，可在此视图中了解物理设备与虚拟资源之间的关系（例如查看物理 机上运行的所有虚拟机及其信息），并且提供搜索、查找、定位的能力，且视图数据由云平台自动生成，无需手工导入。

支持统计平台中所包含的物理机资源、虚拟机、存储资源、网络资源等资源信息；统计各类资源的 用户使用量、每类资源的使用情况，如基础云平台、业务系统的 CPU、内存、存储、IP 的资源总量及占用量。

支持云报分析，按月统计各资源池资源容量情况、资源开通情况、以及资源使用率情况等，并支持将报表导出。

支持周期性生成报表，周期类型包括：天、周、月、季 度。只需要设置一次报表参数，即可周期提供报表数据。

- 安全性

具备用户管理与用户隔离功能，确保用户间数据隔离与私密性。

页面上（登录安全配置）支持添加登录 IP 白名单。

用户登录支持国密设备。

支持限制用户登录时间，在登录时间之外的其他时间不允许用户登录。

支持多因子认证和 https 认证。

支持跨域单点登录。

支持部门用户管理，管理员可定义用户的不同角色，通过角色管理来控制用户的权限。

可以通过软件定义网络 SDN 技术创建私有网络，私有网络间在二层 100%隔离，私有网络数量没有规模限制，增 强二层网络的安全性及规模化应用，非使用 VLAN 技术控制广播。

支持对接安全资源池，实现网络安全、主机安全、应用安全等安全防护能力。

提供国内外普遍认可的安全认证证书说明，证明云平台及相关系统达到一定的安全标准。平台通过了等保三级、等保四级的测评。

（3）PAAS服务需求

为提升服务能力，使用云平台，同时也意味着数据中心规模、应用急剧扩大，技术架构多样，但运维人力有限的问题，带来越来越急剧的冲突，为了解决业务频繁升级、大型负责系统的管理、功能持续扩展、应用并发量大、稳定、高可用等能力，需要使用云原生平台和云原生微服务框架来进行业务支撑管理。

- 云原生平台需求

为持续提升云平台使用体验，需要一套完整的云原生应用平台，可提供容 器服务、资源管理与编排、多租户镜像仓库、应用部署、应用全生命周期管 理、持续集成以及应用常用到通用组件，例如智能网关、基础账号体系支撑 等功能。主要可以解决这六类问题：以应用驱动资源、多语言集成、一键式 部署、快速发布更新、弹性伸缩、持续稳定。

- 平台与集群要求

云原生平台需要支持基于公有云、私有云、混合云部署，同时也支持基于多个云服务商的云环境部署，具备易扩展 的多云管理能力。

需要持对接多种异构 IaaS，可以在不同 IaaS 环境部署标准的 Kubernetes 集群。

支持虚机与物理机的混合管理，并支持静态资源纳管与动态资源创建等。

支持 GPU 计算设备纳管。

支持全平台多集群管理能力。

支持向集群中添加物理机和虚拟机，并且可以纳管存储服务器。

支持查看资源节点的 CPU、内存、I/O。

支持容器集群中的租户资源配额管理，主要包括 CPU 和内存资源限制，同时也可以限制容器资源的创建。

支持对存储节点完善的管理功能，可以方便直观的获取存储节点监控信息，包括 CPU、内存、I/O。

支持按命名空间查看部署、守护进程集、容器组、副本集、有状态副本集、任务、定时任务等资源， 并图形化展示该命名空间的 CPU 使用率、内存使用率、工作负载状态等信息。

支持多租户镜像管理。

支持镜像仓库高可用。

- 用户与租户管理需求

云原生平台需要支持租户创建、权限配置、访问控制等。

支持管理员添加用户、修改用户、修改密码、删除用户。

支持多租户资源/服务的安全隔离。

支持以集群（Cluster）为物理隔离单位，实现物理资源隔离。

支持以租户（Tenant）为逻辑隔离单位，实现虚拟资源的逻辑隔离。

- 应用与应用商店需求

需要支持查看已部署的应用程序详情，包括应用所属集群、命名空间、访问地址、实例数量、应用模板、 创建时间、状态信息。

需要支持在线更新、回滚、删除已部署的应用程序，支持查看应用程序更新历史。

需要支持应用部署的编排定义。

需要支持混合部署，可同时向虚拟机（物理机）、容器发布应用程序整套组件（数据库、缓存、WEB 服务等）。

需要支持基于编排定义的快速部署。

需要支持图形化拖拉拽应用编排。

需要支持应用商店，为用户提供标准应用，包括数据库、中间件等，并实现应用的一键式部署。

需要支持将用户的应用系统添加到应用商店。

- 云微服务治理平台需求

为持续提升云平台服务能力，兼顾平台能力的先进性、成熟性、易用性、兼容性、开放性，需要云微服务治理以Service Mesh作为治理框架基础。

- 微服务基础支持

需要支持自动部署功能，能够快速帮助用户创建支持微服务治理功能的 Kubernetes 集群。

需要支持运行于 Linux 基础上，除了对基于 x86 架构的 Kubernetes 集群提供支持之外，还对虚拟机、物理机以及多种国产化平台 提供了兼容的支持能力。

- 微服务框架支持

支持采用无侵入式的治理方式，因此对开发语言和框架并无特 殊要求。治理能力主要和通讯协议相关，对 HTTP/HTTPS 和 HTTP2/gRPC 提供最大限度的支持，对于其它 TCP协议提供支持范围稍小。

- 服务注册和发现

支持服务的自注册，以及基于 DNS 方式的服务发现能力，让部署在 TCNMesh 之中的微服务能够简单的通过服务名称进行互相寻址和访问。

- 服务健康检测

需要提供了对于存活和就绪状态的自动检测功能。根据检测结果来判定服务实例的健康情况，并以此为依据完成负载均衡池的配置。

- 服务监控

需要能够对每个微服务之间的相互调用产生的性能指标进行监控，详细获知服务的调用频率、响应时间、通信流量等质量指标，用户可以 在监控页面上浏览到这些性能表现，并可以通过对指标的定义设置告警，在服务质量的层次上保障业务的正常运行。

支持以拓扑图的方式，形象的展示服务之间的调用关系，如实反映业务进行过程中所涉及到的各个微服务的交互和特定调用关系中的性能和负载表现。

需要支持提供了日志适配器，可以对服务之间的调用过程和质量信息进行记录，并导出到多种日志后端中，进行统一的索引和查询。

- 微服务安全

在微服务治理平台上运行的微服务，可以简单的通过规则定义，无缝的将服务之间的明文通信升级为基于 TLS 的加密通信，提高通信安全性，防止监听和篡改。

缺乏授权支持的微服务，可以在微服务治理平台 的协助下，具备在服务之 间进行访问控制的能力，每个微服务可以用各自的服务账号运行，并根据服务身份进行访问控制，同时还可以引入 JWT 等外部认证机制。

需要微服务治理平台内置了熔断、限流等机制，在有故障发生的情况下，通过降低服务质量的形式，对核心业务进行保护，防止雪崩式的大面积崩溃。

- 流量管理

能通过 HTTP 头、Cookie、服务调用和目标方向、源服务和目标服务标签、SNI认证信息等多种条件对微服务互访的路由进行控制， 从而实现流量的有条件转发，例如转发到特定服务、或转发到特定服务的特定版本。

能通过对网关的管理，能够将网格内部的流量管理、服务监控、访问控制等能力，同样的应用到外部服务之中，达成更好的控制效果。

应用部署新版本之后，可以采用固定流量分配或根据流量特征分配的方式，将少部分流量导入新版本，进行观察和测试，如果测试成功则将全部 流量分配给新版本；否则将全部流量划归旧版本。

- 支持金丝雀部署

金丝雀部署（Canary）：也是一种发布策略，和国内常说的灰度发布是同一类策略。蓝绿部署是准备两套系统，在两套系统之间进行切换，金丝雀策略是只有一套系统，逐渐替换这套系统。

由于税务业务受限制于一些特殊业务场景和限制条件，部分应用系统只有生产才具备完整条件，故需要微服务治理平台支持金丝雀部署。应用部署新版本之后，可以采用固定流量分配或根据流量特征分配的方式，将少部分流量导入新版本，进行观察和测试，如果测试成功则将全部流量分配给新版本；否则将全部流量划归旧版本。

- 分布式数据库需求

为满足业务的复杂运算，实现对相关数据的实时分析处理，需要借助MPP类的数据库和分析计算能力，通过MPP数据库服务的方式提供相关的内外服务。

- 技术框架要求

数据库需采用分布式无共享(share nothing)模式，节点之间相应独立，各自处理自己的数据，处理后的结果可能向上层汇总或在节点间流转，各处理单元之间通过网络协议进行通信，并行处理和扩展能力更好，这也意味着只需要简单的x86服务器就可以部署数据库集群。

常用能力应具备如下特性：

Coordinator：协调节点（简称CN），对外提供接口，负责数据的分发和查询规划，多个节点位置对等，每个节点都提供相同的数据库视图；在功能上CN上只存储系统的全局元数据，并不存储实际的业务数据。

Datanode：处理存储本节点相关的元数据，每个节点还存储业务数据的分片，简称DN。在功能上，DN节点负责完成执行协调节点分发的执行请求。

GTM:全局事务管理器(Global Transaction Manager)，负责管理集群事务信息，同时管理集群的全局对象，比如序列等。

多活/多主：每个coordinator提供相同的集群视图，可以从任何一个CN进行写入，业务无需感知集群拓扑。

读/写扩展：数据被分片存储在了不同的DN，集群的读/写能力，随着集群规模的扩大做而得到提升。

集群写一致：业务在一个CN节点发生的写事务会一致性的呈现在其他的CN节点，就像这些事务是本CN节点发生的一样。

集群结构透明：数据位于不同的数据库节点中，当查询数据时，不必关心数据位于具体的节点。

- 基本能力要求

要求数据库以混合型（HTAP或NEWSQL）数据库设计为原则，采用分布式架构设计，可基于x86服务器进行搭建；支持分配OLTP类实例或OLAP类实例。

兼容Oracle语法、函数、数据类型、变量等，减少传统业务系统从Oracle迁移到分布式数据库的开发工作量。

经过真实业务系统验证的，可支持百TB级数据规模和亿级用户访问。

支持国产操作系统如中标麒麟。

支持水平拆分，即将一个表的数据分散到多个物理独立的数据库服务器中，这些“独立”的数据库“分片”；多个分片组成一个逻辑完整的数据库实例。

多个节点可组成一个虚拟节点组，节点组物理上由多个节点参数，但逻辑层对业务展示为一个具有完整水平拆分能力的逻辑节点，不同节点组可采用不同的分片算法和不同的分片key；不同的节点组可支持独立扩容；某个节点组调整时，不影响其他节点组正常运行。

支持在分布式集群（即水平拆分情况下），仍然支持数据库分区能力，分区即将大表的数据分成称为的许多小的子集，但逻辑上仍然是一张完整的表，分区表的维度包括但不限于时间，ID等。

支持数据防倾斜方案，利用白名单机制，实现双key分片，解决数据进行水平拆分后，天然存在数据分布不均匀，性能分布不均匀的业务难点，不同的key数，以达到数据治理、节点负载的最优平衡。

支持分布式事务，分布式事务不仅包括节点内的事务，也包括，节点组内事务，节点之间和节点组之间，以及整个集群的分布式事务

分布式数据库提供大规模并行处理(Massively Parallel Processor )的能力，由数据库系统协同分布式架构下的所有节点都能参与计算或提供数据访问能力（而非业务系统来协同）。

支持并行算子，并行算子用法与PostgreSQL完全兼容，并行算子需提供并行处理能力。

支持跨机房部署，管理节点、数据节点都支持跨机房部署，并可扩展为多地多中心架构，例如两地三中心，两地四中心。

支持节点主从架构，每一个节点都可以基于主从架构部署，主机故障，秒级切换到从机。切换过程不需要人工干预，由数据库自发进行，主从架构支持一主多从架构，即主机后可以悬挂多个从机，从机可串行挂载或并行挂载到主机。

若物理设备支持双网卡，系统支持虚拟为多bond进行网络交互，并提高网络效率。

支持数据库主备之间支持采用强一致的复制方式（或称为强同步、流复制），强一致意味着主备数据库数据完全一致。这样在主节点故障时，从节点不丢失数据。也可扩展为性能更高的异步复制等方案。

支持定期对数据进行整体备份，可以设置备份地点、备份时间、保存时间、消耗限制等。

支持对数据库日志（例如xlog）进行实时备份，提高容灾能力。

支持通过从机进行增量备份，减轻主机负担。

提供对全部节点备份的安全性，完整性，可用性的校验。

支持数据库的恢复操作，系统可以通过备份恢复指定节点数据。

- 管理与易用性要求

需要支持Web管理控制界面，支持；支持命令行GUI管理方式；支持第三方管理工具，如PGAdmin；支持API管理接口。

支持数据库对象集合（schema），可为第三方数据系统扩展成为为元数据管理功能。

支持数据库版本管理功能，对数据库管理系统的版本的变化进行管理。

支持管理系统提供增量包安装方案，即在不影响核心数据节点的情况，增量更新管理系统，提供更多能力。

支持在线升级，在业务不停服（不停读）的情况下，升级数据库核心程序。

支持一键式在线扩容，用户可在不停服情况下，通过界面进行一键式扩容。

支持对不同账号分配不同角色，不同角色可以承担不同权限，如财务，运维，超级管理员等。

兼容并支持第三方迁移工具，例如Supersync等，可将Oracle，SQLServer、DB2等第三方数据，迁移到数据库中。

支持将数据库的数据导出到消息中间件，例如kafka，包括全量数据和增量数据，并支持界面操作和可视化的监控。

- 性能与安全要求

需要提供内核优化，包括稳定、性能、安全性多方面优化。

支持读写平面分离，读平面可用于业务读取数据（不可写），进而大幅提高读性能。

支持多种加密算法，对数据库文件进行透明加密。

支持创建多种不同类型的权限账号和就是，例如安全管理员，审计管理员，数据管理员等。每个账号角色拥有不同的权限。

支持审计数据库的DML,DDL,DCL等操作，审计数据以日志形式记录，解决风险发生后的追溯问题。

支持对数据进行脱敏查看，根据安全管理员设置的安全规则或者安全策略，用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源。其他非授权资源或不能查看，或查看到为加密显示信息。

支持数据库服务器与客户端建立SSL加密连接，避免数据被窃听。

支持对数据库实例的全部关键指标进行监控，包括底层的节点监控、集群模块监控；包括数据库层面的访问监控、负载监控、查询缓存监控、表监控等。

支持自定义告警，可定义异常的监控指标项、故障时间、告警方式等；告警包括但不限于可对接短信，邮件系统。

支持记录管理系统和数据库本身的错误日志和调试日志。

###### 实施要求

本项目的招标内容囊括环境建设、环境实施、环境运维、数据运维、业务运维等整体服务，其中包括云平台的部署实施和运维、PAAS服务的部署实施和运维。

（1）私有云扩容部署运维

在项目实施中，需对私有云进部署实施运维，包括：私有云构建与扩容、私有云扩容部署实施服务，保障后续现场运维、私有云远程高级运维服务，保障持续扩容稳定及后续产品支持。

（2）PAAS服务实施和运维

在项目实施中，需对PAAS服务进行部署实施运维，包括：云原生平台部署、云微服务治理平台部署、云原生平台、云微服务治理平台的远程运维及后续产品支持。

###### 服务要求

1、为保证服务质量及工作稳定性，对于不符合条件的人员，采购人有权要求供应商更换，供应商应该在采购人要求的时间内完成更换工作。服务提供商必须保持驻场服务人员相对稳定，除采购人要求更换人员外一年内人员更换次数不得超过3人次。服务提供商提出更换驻场人员，需提前一个月以书面形式征求采购人意见，经采购人同意才能更换。

2、驻场服务人员需遵循采购人各项规章制度，工作时间不得从事任何与工作无关的事情。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”。

##### 云数据库管理平台建设

云数据库管理平台实现基于K8S容器编排技术，提供面向MySQL关系型数据库的有状态私有云运维管理平台。

平台采用容器数据库的资源调度编排技术，通过全面纳管计算池、存储池和网络池等基础设施，实现MySQL容器数据库服务的全生命周期运维管理，自顶向下地构建平台，实现数据库管理能力平台化。

围绕敏捷交付、弹性伸缩、高可用性、资源可视化等特性，支持数据库全生命周期管理、自动化部署、资源调度编排、配额管控、监控告警、自动化巡检、日志管理、多租户权限管控等数据库运维能力，提供一个标准统一、稳定安全、持续敏捷、高效可拓展的数据库私有云运维管理平台。

- 平台功能要求

（1）自动化部署

平台实现MySQL数据库自动化、分钟级的安装部署（MGR、主从架构）。在保证数据库配置最佳化的同时，将繁琐的安装部署工作标准化、自动化、简单化。通过标准化表单入参，自动生成标准架构、计算资源并调度分配，自动化规范化检查，并实现纳管，完成自动化部署全流程。

（2）高可用管理

平台实现MySQL数据库高可用管理，满足MySQL集群的自动高可用、负载均衡、读写分离等特性。MySQL高可用管理，支持自动/手动切换、数据校验，同时可快速搭建跨机房、跨地域的可靠容灾环境，快速构建大规模的业务集群。

（3）弹性伸缩

平台实现MySQL数据库的弹性扩缩容，满足MySQL集群的资源扩缩容，支持自动/手动的弹性伸缩能力。在资源不足的情况下，自动根据策略扩容CPU、内存、磁盘资源，保证MySQL集群的稳定运行。

（4）备份恢复

平台实现MySQL数据库的备份恢复管理，满足MySQL集群多种备份恢复场景。针对MySQL集群，通过自动部署备份，实现数据库的全量备份、增量备份、Binlog备份，保障备份数据的安全性、有效性和正确性。

提供恢复管理和自动恢复演练，支持数据库的定时恢复，满足高安全性、重要业务系统的数据保护等要求，减少数据库的系统风险。

（5）监控告警

平台实现MySQL数据库的自动化监控和自动化告警，满足MySQL集群的全方位多维度监控和告警反馈。提供数据库配置信息的保鲜、保活能力。通过对资源层监控、数据库层监控，提供MySQL集群的服务能力、性能容量的全方位监控。通过告警策略的配置，实现自动化告警反馈。

（6）自动化巡检

平台实现MySQL数据库的多维度巡检，满足MySQL集群的资源层、数据库层的自动巡检/手动巡检。支持配置巡检周期和巡检对象，实现定向、自动、标准的巡检服务。巡检对象覆盖MySQL集群所在宿主机层面、MySQL集群所在POD节点层面、MySQL数据库层面、MySQL数据库参数层面等多个维度，满足重大节日前巡检、日巡检、周巡检、月巡检等巡检场景需求。

（7）可视化管理

提供MySQL数据库的可视化管理平台，支持MySQL集群资源可视化，面向数据库用户、Schema、参数等数据库对象的日常运维可视化，满足MySQL集群的从自动化部署、弹性伸缩、高可用管理、备份恢复、监控告警、自动化巡检等能力的高级运维可视化，实现MySQL数据库自顶而下的可视化运维管理能力。

- 管理平台建设要求

采用灵活的微服务架构，可以快速迭代更新，业务之间的低耦合设计，保证了平台运行的独立稳定，功能模块可以随需组合。

##### 旧机房设备新增

###### 精密空调

沙嘴路机房使用年限较久，以及受设备扩容和机组老化影响，现有精密空调制冷量不足，需新增三台35kw风冷型精密空调（2台下送风，1台上送风），用于主机房高密区和ups配电室制冷。

###### Ups电池

沙嘴路机房ups电池使用时间较久，电池出现老化，需将原旧电池予以更新。一共新增2套，每套64节12V-200AH，并配套电池开关箱及连接电缆。

福田路机房一台200kvaups电池老化，需更换新电池。原电池共4组160节（每组40节），型号为12V-242AH，需全部更换，并配套电池开关箱及连接电缆。新电池容量单节不小于12V-242AH，保障更换后Ups后备时间不变。

###### 监控系统

沙嘴路机房视频监控点位不足，需新增32路监控摄像头及配套管线设备，摄像头为200万高清网络摄像头，以保障监控安全。更换沙嘴路和福田路两个机房的主门门禁，需具备人脸识别、指纹及读卡功能，并能实现与沙井机房联网监测。

###### 配电改造

沙嘴路机房现有空调系统仅采用一路市电供电，线路断电检修时机房空调不能运行。为确保线路检修断电后精密空调仍可正常运转，保障机房运行安全。需对现有空调配电线路进行升级改造。改造内容包括：增加一套双电源手动切换柜，引入两路市电进线，改造原有6路空调进线（4台常用，2台临时使用）及1路照明进线，预留3路新增空调接线开关及2路备用开关，以及其他配电改造的配套内容。

新增双电源手动切换柜配置要求：主空开400A/3p共2个、手动切换,支路空开80A/3P 共6个，40A/3p共4个，32A/1p共1个。

电缆规格要求：主进线ZA-RVV-4*150+1*70 ；支路电缆ZA-RVV-5*16。

主要技术参数及规格要求详见“主要设备技术参数及性能要求”。

##### 驻场运维

本项目实施方需配置不小于4名专业运维工程师，负责提供5年7*24小时的专业级驻场运维服务，驻场时间以最终竣工验收合格之日算起。

##### 第三方验证服务

安装工程实施完成后，承包商需对机房设备进行单机试运转及系统联动测试，达到机房设计的建设要求，并提供第三方检测机构（具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和中国国家认证认可监督管理委员会（CMA）认证资质的检测单位）验证服务，确保机房建设合格。

##### 视频制作

承包商完成项目基础建设后需根据客户要求采集相关素材，制作一部机房VR演示和一部视频宣传片。

#### 主要设备技术参数和性能要求

| 序号 | 系统名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防静电活动地板 | 1）采用优质高密度新型环保的硫酸钙，尺寸600×600×32(mm)，支撑方式采用四周支撑式，地板为有边活动地板，下表面采用镀锌板封底，其厚度不小于0.5mm，四周采用黑色PVC导电胶条封边，应具有防火、防水性能。 |
|  |  | 2）集中载荷≥5560N，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.25mm；均布载荷≥33000 N/M2 ，挠度≤2.0mm;基材表面粘贴高耐磨贴面HPL，磨耗性能≤0.08g/cm (100r时)。 |
|  |  | 3）荷载20KN力保持1分钟支架无变形。 |
|  |  | 4）地板防火性能应达到A级，不燃；贴面：FV-1级。 |
| 2 | 防静电通风活动地板 | 1）采用铝合金地板采用高压压铸工艺。 |
|  |  | 2）中心集中荷载≥5560N ，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.25mm |
|  |  | 3）底面为手动调节器，满足0~55%通风要求。 |
|  |  | 4）地板防火性能应达到A级，不燃。 |
| 3 | 密集母线槽 | 所投母线槽厂家从事生产母线槽十五年以上，不接受贴牌或者OEM产品。 |
|  |  | ▲母线结构具有优异的排水设计和密封工艺，不同安装方向/角度安装，母线本体均不能积水并具有长时间的防水性能，需提供质量监督检验机构颁发的耐受1小时消防喷淋的检验测试报告。 |
|  |  | 具备良好的耐地震能力：通过GB 50260及GB/T 2424.25规定的AG5 (ZAP=0.5g)地震测试。地震里氏等级大于7级，地震烈度大于9级。 |
|  |  | 外壳采用冷轧镀锌钢板或者铝镁合金，保证较高强度。外壳表面进行环氧树脂静电喷涂，以达到良好的防腐蚀效果，通过耐1800小时盐雾腐蚀检测。 |
|  |  | 母线槽A/B/C/N相导体须采用高导电率铜材,纯度≥99.95%，导电率≥97% IACS。A/B/C/N相导体要求全长镀银，以减小接触电阻，提升导体的载流性能，保证低的电压降及能耗。 |
|  |  | 母线槽相间采用国内外知名厂商生产的聚酯绝缘材料，可耐摄氏130(C高温，绝缘等级为B级（130℃），具有GB/T 11026.1-2003的测试报告，绝缘材料为环保型，在火灾时不能放出有毒气体。 |
|  |  | 母线接头须为穿过螺栓型，其固紧程度之检查可不必将系统停电。螺栓接头须能对全部接触区施以正压。连接头螺栓应保证可靠的搭接力矩，应带有自动力矩控制功能，保证可靠的搭接力矩大于80N.m以上，以保证连接头有良好的接触。 |
|  |  | 母线采用3L+N+PE系统。中性线与相线等截面，地线系统容量不小于50%的相线容量，不接受母线端部和连接头处附加跨接地线的形式作为地线系统的一部分，母线地线全长需保持连续，特别是端部部位不能有设计或工艺上的断点，保证母线系统地线的连续性和整体性。 |
| 4 | 精密空调 | 风冷型精密空调选型技术明细： 安装于IDC机房、网络核心交换区、UPS配电室精密空调：单台制冷量≥100KW，共11台（其中6台带加热加湿功能、5台单冷型），下送风，室内机组不少于2个EC风机和不少于2个压缩机，风量≥26000m3/h，加湿量≥10KG/h，加热量≥12KW，受现场条件限制室内机尺寸：≤2450（长）*1000（深）*2000（高）mm。 安装于电池室精密空调：单台制冷量≥50KW，共2台，带加热加湿功能，上送风（自带风帽），室内机组不少于1个EC风机和不少于1个压缩机，风量≥13000m3/h，加湿量≥4.5KG/h，加热量≥9KW，室内机尺寸：≤2200（长）*1300（深）*2000（高）mm。 安装于旧机房精密空调：单台制冷量≥35KW，共2台，下送风，室内机组不少于1个EC风机和不少于1个压缩机，风量≥12000m3/h，受现场条件限制室内机尺寸：≤1500（长）*1000（深）*2000（高）mm。 安装于旧机房精密空调：单台制冷量≥35KW，共1台，上送风（自带风帽），室内机组不少于1个EC风机和不少于1个压缩机，风量≥12000m3/h，受现场条件限制室内机尺寸：≤1500（长）*1000（深）*2000（高）mm。 注：机组的制冷量是在380V/50Hz 3N～，室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外冷凝温度45℃下测定的。 |
|  |  | 环境条件：温度：室内 0℃ (50℃；室外 -20℃~45℃; 湿度：≤95%RH。 |
|  |  | 电气性能：机房专用空调机组的电气性能应符合IEC标准、输入电压允许波动范围：220/380V +10% ( -10%、频率：50HZ ( 2HZ。 |
|  |  | 机组的温度、湿度控制性能：机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能、温度调节范围：18℃ ( 40℃、温度调节精度： (1℃ ，温度变化率< 5℃/小时、湿度调节范围：20% ( 55%RH、湿度调节精度：(5 %RH 、温、湿度波动超限应能发出报警信号。 |
|  |  | 机房精密空调应能解决机房的高显热量负荷。 显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。 |
|  |  | 机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。 |
|  |  | ▲机组应有节能措施的设计，应优先选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。提供厂家设计说明。 |
|  |  | 机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。蒸发器应经过爆破实验测试。 |
|  |  | 机组的室内风机系统，为保障其可靠性，其独立的EC风机数量应完全满足“1）风冷型精密空调选型技术明细”的要求。 |
|  |  | 机组采用EC风机，可实现转速无级调节；下送风精密空调同时采用下沉式放置方式，将风机放到地板以下，减小风机因克服机组内部阻力而增加的耗能，实现更加节能的效果。 |
|  |  | 机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22冷媒。 |
|  |  | ▲提供满足“1）风冷型精密空调选型技术明细”中单台制冷量≥100kw型号的精密空调带有CMA、CNAS、CQC互通认证的中国节能产品认证试验报告，试验报告内容包括制冷量、全年能效比等相关数据，且机组AEER≥4.0。 |
|  |  | 机房精密空调的加热性能：具备电子再热器。 |
|  |  | 机房精密空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 |
|  |  | 机房精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量不低于“1）风冷型精密空调选型技术明细”的要求。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。 |
|  |  | 机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应便于更换。 |
|  |  | 机房精密空调的控制系统： 应具有先进的微处理控制器。 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术。 具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条。 机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统应具有多级密码保护功能。 控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的。 |
|  |  | 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 |
|  |  | 每台机组可配置点式漏水探测器并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 |
|  |  | 设备监控性能： 机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力；系统应具有三遥性能： 遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等； 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等； 遥控项目：空调开/关机。 机组应可通过最多10个外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机和可变冷量输出压缩机来实现冷量自动 使用。 系统应具备通信接口:标准具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击 穿或闪烁)。 设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 准确度：对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到100%；模拟量精确度应达到交流电量误差 ≤2% 非电量误差≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 |
|  |  | 机械性能 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便。 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 标牌、标记：应平整清晰。 |
|  |  | 冷却设备 机房精密空调机组采用风冷的冷却方式 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 机房精密空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 机房精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 机房精密空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 |
|  |  | 安装特性 在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房精密空调机组能在较高效率下可靠运行。 室内空调机组要求全正面可维护，可以靠装、并装。 |
|  |  | 适用性： 机房精密空调机组的送风余压应能适应机房实际的送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。 机房精密空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。 机房精密空调机组的配件规格统一或成为系列，并易于更换。 |
|  |  | 投标人所提供的设备系列应通过工信部泰尔认证及产品测试。 |
|  |  | ★所投精密空调产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
|  |  | ▲要求制造商最近一年的精密空调产品在第三方权威调查机构（ICT Research或赛迪咨询报告）排名前三。提供证明材料。 |
|  |  | ▲生产方对所生产的产品，应具有完善的检测手段及相应的检测设备。要求原厂具备实验室测试能力，实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》，且冷量段相符合。提供由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 5 | 机柜 | 服务器机柜与网络机柜均为前进风、后出风机柜。 |
|  |  | 服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2200m，121个；网络机柜规格（W*D*H）：800mm*1200mm*2200m，44个，600mm*1200mm*2200m，4个。 |
|  |  | 机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度不小于1.0mm。要求静态承载能力不小于1800kg。 |
|  |  | 为保证机柜具有较强的抗震性能，机柜应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 |
|  |  | 机柜前后门均应采用圆形或六边形开孔，通风率不小于70%。 |
|  |  | 机柜应支持上走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。 |
|  |  | 机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。走线孔边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。 |
|  |  | 机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。机柜PDU安装后厚度不超过同侧平面，即机柜后侧平面之间净宽投影方向没有阻挡。 |
|  |  | 机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 6 | 密闭通道 | 微模块架构要从整体需求及解决方案层面考虑，需同时满足高集成度，安全可靠，节省机房占地面积，绿色节能，安装省时、省力、省心，架构兼容，快速灵活部署，监控完善的特性。 |
|  |  | 为保证系统调试、运行的一致性和整体交付质量，机柜、UPS、综合管理系统等核心部件要求使用同一品牌。 |
|  |  | 需具备集中采集装置，将模块内制冷、配电、天窗控制、烟感、温湿度、门禁、监控、水浸、声光告警等设备的信号统一采集，并能够提供统一的北向接口对接上层软件平台。北向接口须支持SNMP或MODBUS等通用协议。 |
|  |  | 需满足出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门磁打开。 |
|  |  | 微模块的生产、安装及安全防护必须满足国家及地方现行的规范和标准。投标方提供的微模块应为工厂预制化组装并经过严格测试的成熟产品。 |
|  |  | 密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。冷通道上部顶盖应采用平顶结构，按照机柜布置情况对应布置天窗。冷通道地面（地板）上应保证通过性优异，无地轨、门槛等，以便人员设备进出便利。冷通道内的机柜下部等漏风处须用钣金件密封。尤其是机柜有调平支脚或脚轮时，机柜和地板间必须能够有效密封。 |
|  |  | ▲固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm。同时为保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，要求钢化玻璃透光率应不小于90%，需提供国家玻璃质量监督检验中心玻璃透光率测试报告。 |
|  |  | 活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，须达到无间断级联方式控制，天窗磁力锁吸附力应不小于10KG (可吸附起表面平整10KG物体)，磁力满足天窗正常使用要求。活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 |
|  |  | 微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动。电动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 |
|  |  | 模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 |
|  |  | 为兼具功能性、透光性及美观性，通道门需采用全钢化玻璃，玻璃面积占比不小于98%，厚度不低于8mm，透光率不小于90％。 |
|  |  | 微模块通道内照明应采用LED灯管，满足GB50174《数据中心设计规范》中对机房照明的要求。机房通道照明灯应沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。 |
|  |  | 通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。通道照明可通过红外、门禁、摄像头多重判断，提高准确度，杜绝误操作。 |
|  |  | 微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足人脸、指纹、IC卡等多种识别方式。人脸识别认证功能可登录本地管理系统，并根据人脸用户的门禁关联配置决定是否开启通道端门。 |
|  |  | 走线方式：机柜同时支持上下两种走线方式。 |
|  |  | 每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维。 |
|  |  | 为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用环形总线组网。多功能传感器是集成烟雾传感器、温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器。 |
|  |  | 供电链路可视：本地监控屏幕需提供模块级供电系统可视功能，并能在本地监控屏幕上读取单台空调室内外机运行状态及告警位置信息。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 7 | 模块化UPS | 模块化UPS单机容量不小于400KVA。 |
|  |  | 模块化UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出。 |
|  |  | 模块化UPS系统可支持多机架并联；单功率模块的额定输出功率应介于20kVA-50kVA之间，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 |
|  |  | ▲模块化UPS系统，旁路模块应支持热插拔功能，提供产品彩页。 |
|  |  | 模块化UPS系统应采用集中旁路方式，内置维修旁路。应支持SELF-LOAD功能，以便在未接到设备之前实现自测。 |
|  |  | ▲市电模式下UPS系统效率在50%负载时应不低于96 %，提供泰尔检测报告证明。 |
|  |  | 风扇故障时应发出声光告警，并且模块的风扇有冗错设计。 |
|  |  | 系统可用性（MTBF与MTTR）应满足如下要求:系统平均无故障间隔时间：UPS系统在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于43万小时（不含蓄电池）。系统平均维修时间（MTTR）：UPS系统在正常使用环境条件下，平均维修时间应不大于5min（不含蓄电池）。UPS系统在典型工况下系统有效的使用年限应不少于10年。滤波电容的有效使用年限应不小于UPS系统的使用年限。 |
|  |  | 输入方式:三相四线+PE；额定频率（Hz）:50Hz/60Hz；输入电压范围vac:140-475VAC；输入电流失真:THDi:<3%（线性满载)，THDi＜5%（非线性满载）；输入功率因数满载:>0.99满载。 |
|  |  | 额定输出电压：380VAC/400VAC/480VAC±1%（线电压），输出电压精度:±1％；输出电压不平衡度:±3％；输出电压波形畸变率：<1%(100%线性载），<3%（100%非线性载）；动态电压瞬变：±5%（20ms恢复时间）；输出功率因数：≥0.99；负载适应性：对于PF>0.5的感性容性负载不降额。 |
|  |  | 输入频率范围（Hz）:40Hz-70Hz。 |
|  |  | 逆变过载能力:110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路，大于150%负载，200ms后转旁路。 |
|  |  | UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T1363.3的要求，系统应具有下列主要功能：1)实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录；2)采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T1363.1的要求。 |
|  |  | 当UPS系统输入电压超出允许变化范围时，UPS系统应自动转为电池供电；当输入电压恢复到正常范围之内时，UPS系统应自动从电池逆变转为正常工作方式。 |
|  |  | 输出负载短路时，UPS系统应自动关闭输出，同时发出声光告警。 |
|  |  | 功率模块内部温度达到保护设定值时，功率模块应能自动告警并保护而退出系统，当故障排除后应能自动恢复工作。 |
|  |  | 机箱镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠，重要开关如旁路控制开关、紧急关机开关要有防护装置和警示标志。 |
|  |  | 通过CQC，泰尔认证。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 8 | ups电池 | 电池容量：12V- 200AH，采用阀控式铅酸蓄电池，依据《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）第7.23.2款的试验方法进行高温加速浮充寿命试验，试验结果折合蓄电池浮充寿命不小于8年。 |
|  |  | 安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象；蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 |
|  |  | 每月自放电率低于3%；同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于5%。 |
|  |  | 密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用；蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水，维护方便。 |
|  |  | 符合《通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799—2010》标准。 |
|  |  | 工作环境： 工作温度：－40～+65℃；蓄电池适用于特俗低温或高温环境使用。 相对湿度：90％（40℃±2℃）； 大气压力：70～106kPa（近似海拔高度0～3000m）。 |
|  |  | 所投品牌通过QC080000认证以及TL9000认证。 |
|  |  | 蓄电池为高能源消耗类产品，拒绝OEM贴牌，通过ISO050001能源管理认证，确保节能环保。 |
|  |  | 投标产品通过CMC和CNAS认证。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 9 | 精密列头柜 | 防护等级：IP20； 工作环境温度： -5~40℃； 海拔高度： ≤ 3000m； 相对湿度：最大95%（20℃±5℃）。 |
|  |  | 精密配电柜通过9烈度抗震测试。 |
|  |  | 柜体采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。所有面板支持单独拆卸和拼装。柜体表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。 |
|  |  | 母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.95%。母排需为预制式工艺，母排需根据设计折弯、打孔、压制成型后再进行镀镍处理，以保证母排表面镀镍层均匀完整。 |
|  |  | 前门为双层门结构，外层门采用网孔门，通孔率不低于60%，双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。 |
|  |  | 柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。 |
|  |  | 进线断路器:进线断路器采用塑壳断路器。塑壳断路器型号及配置要求采用：ABB Tmax系列或施耐德NSX系列或西门子3VL系列等同档次产品，分断能力不低于36kA；支路断路器：支路断路器采用微型断路器。微型断路器型号及配置要求采用：ABB S200 系列或施耐德 iC65系列或西门子5SJ6系列等同档次产品，分断能力不低于6kA。断路器需采用同一厂家产品。 |
|  |  | 包含对精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现可视化界面，采用7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。 |
|  |  | 母线监测参数： 三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，母排温度； 主路开关状态、负载百分比； 主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%。 |
|  |  | 支路监测参数 支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态； 支路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%。 |
|  |  | 报警信号，支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。智能监控板需提供以下报警： 主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警； 主路电流越限及超限告警，主回路过载告警及三相不平衡告警； 主路频率越限告警，电压总谐波率高告警，电流总谐波率高告警； 支路开关状态变化告警，过载告警，大电流冲击告警； 支路电流两段阈值报警功能，且报警阈值可调； 监控模块故障及智能监控板内部通讯失败告警。 |
|  |  | 告警历史记录不得少于2500条。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 10 | 配电柜 | 防护等级：IP20； 工作环境温度：-5~40℃； 海拔高度：≤ 2000m； 湿度环境：5%-95%。 |
|  |  | 柜体采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。柜体所有面板可支持单独拆卸和拼装功能。柜体表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。 |
|  |  | 铜排含铜量不低于 99.90%。 |
|  |  | 根据柜型及功能，使用平板门或网孔门。 |
|  |  | 柜体应具有中性线排和保护接地排，两者应单独设置。柜体内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全。 |
|  |  | 框架断路器要求采用ABB Emax 系列或施耐德 MT系列或西门子 3WL系列等同档次产品；塑壳断路器要求采用ABB Tmax系列或施耐德系列NSX系列或西门子3VL系列等同档次产品；微型断路器要求采用ABB S200 系列或施耐德 iC65系列或西门子5SJ6系列等同档次产品；断路器需采用同一厂家产品。 |
|  |  | 柜内应设置数字显示型多功能智能仪表，能够进行电压、电流、电度、功率、功率因数、三相不平衡度、频率等测量、综合显示、谐波分析、并具有与动力环境监控系统相连的RS485或RS232通信接口及通信协议。 |
|  |  | 多功能智能仪表应具备数据和故障记录功能，自带RS485通信接口，提供通信协议，采用液晶背光显示，可直接读取并上传实际电度数。 |
|  |  | 多功能智能仪表电流、电压精度为0.2级；有功功率和有功电度的准确度等级为0.5级；电流互感器精度不低于0.5级；无功功率和无功电度的准确度等级为0.5级。 |
|  |  | 多功能仪表的电压测量、辅助电源回路需通过波形8/20us,幅值不低于5KA的防雷测试，RS485回路需通过波形8/20us,幅值不低于3KA的防雷测试。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 11 | 基础设施综合管理平台 | 管理系统服务器CPU 16核心或以上，主频2.1GHz或以上。 |
|  |  | 管理系统服务器内存 ≥64G DDR4。 |
|  |  | 管理系统服务器硬盘 ≥2TB HDD，10000RPM；支持RAID。 |
|  |  | 管理系统服务器电源性能：2路900W热插拔电源，支持1+1冗余备份，支持110V/220V AC输入。 |
|  |  | 管理系统交换机24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+。 |
|  |  | 基础软件-综合管理平台基本平台管理系统可分为采集层、管理层和展示层三层架构。基本架构模式应按如下图方式： (1)采集层：应采用一体化智能数据采集器，用于采集数据中心基础设施和环境参数。采集器应为一体化主机，内置Linux操作系统和监控软件，支持对RS485和AI/DI信号进行收敛并转换为IP信号上传。(2)管理层：应采用专业的、高规格的服务器。服务器应基于企业版Linux操作系统，将采集层上传的数据信息进行统一处理、统一展示和统一输出。(3)展示层：系统应能支持web访问，在网络的任何位置，均应能够支持通过浏览器进行访问系统。浏览器应至少能支持IE11、Chrome、Firefox等主流浏览器。同时，系统还应能够支持手机APP客户端，至少支持Android4.0或IOS8.0以上的主流智能手机。 |
|  |  | ▲基础软件-综合管理平台基本平台安全认证：管理系统软件需经过的检测，提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验检测报告，确保系统安全。 |
|  |  | ▲基础软件-综合管理平台基本平台病毒扫描：管理系统软件需经过不少于3种企业版病毒扫描工具扫描，包括但不限于趋势科技，迈克菲、小红伞、卡巴斯基、赛门铁克等，并需提供扫描报告，确保系统安全。 |
|  |  | 基础软件-综合管理平台基本平台数据中心管理系统应是一个统一的管理平台，可实现对多个数据中心基础设施的集中管理，包括对UPS、精密配电柜、精密空调、通道天窗、微模块内部传感器、视频等系统统一监控管理，可实现手机APP、电话、多媒体语音、短信等告警功能。 |
|  |  | 基础软件-综合管理平台基本平台动环基本软件包括：基本管理平台、能效管理模块等主要功能模块软硬接口各1套、协议等主要功能模块软硬接口。 |
|  |  | 基础软件-综合管理平台基本平台-智能节点接入，含UPS、配电柜、电池巡检、精密空调、漏水检测、视频门禁、温湿度、交换机、采集器等。 |
|  |  | 交接班管理系统提供交接班日志，详细记录不同班组工作交接的内容，确认待处理的遗留事件能够被下一班组按时处理，便于事后的职责回溯。 |
|  |  | 交接班管理交接班日志的主要功能包括： 支持记录人员交接班日志，支持创建、录入交接班内容并提交给下一班次人员；下一班次人员需要确认接收交接班内容。 支持上载文档，详细记录交接班内容。 支持查看、查询、导入、导出交接班日志，可查看交接班日志的时间、人员、交接内容等信息。 支持交接班日志的统计与分析，可统计交接班日志异常的数量。 |
|  |  | 能效管理集中管理系统须能够提供能效分析功能，支持不同网点机房的PUE值、DCiE值、子系统耗电量等的实时展示。 |
|  |  | 能效管理各能效指标的展示须以仪表盘、饼状图、曲线图等直观的图标形式来直观展示。 |
|  |  | 能效管理各能效指标计算的规则须能够由用户自定义。 |
|  |  | 能效管理系统须提供电费计算功能，通过用户自定义输入电价策略，系统能够自动生成电费使用情况，并可通过曲线图的方式展示。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 12 | 综合布线 | 光纤耦合器同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 |
|  |  | 光纤耦合器采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 |
|  |  | 光纤耦合器低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型。 |
|  |  | 单芯光纤尾纤，高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的连接头。 |
|  |  | 光纤尾纤外护套：低烟无卤LSZH。插入损耗≤0.35dB。直径选择：0.9mm，方便不同高密度的环境应用。常规长度1.0m，也可根据客户需求来定制。 |
|  |  | 光纤尾纤固化胶采用乐泰0151无毒胶，对人体无害，绿色环保，替代了有毒的353ND环氧胶。 |
|  |  | 双芯光纤跳线，高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的连接头。可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接。兼容性强，可直接应用于电子配线架系统，实现智能化管理。 |
|  |  | 光纤跳线采用精工陶瓷插芯。 |
|  |  | 光纤跳线外护套：低烟无卤LSZH。插入损耗≤0.35dB。常规长度：2m/3m/5m，也可根据客户需求定制。 |
|  |  | 光纤跳线固化胶采用乐泰0151无毒胶，对人体无害，绿色环保，替代了有毒的353ND环氧胶。 |
|  |  | 光纤跳线通过第三方（中国信息产业部）检测。 |
|  |  | 水平理线器金属材料制作，拉丝工艺，外观更优。适应于与数据配线架和语音配线架搭配。深度70mm，并且间隔宽，方便跳线整理。圆角工艺，不伤手。可上下开启。 |
|  |  | OM4万兆多模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准。 |
|  |  | OM4万兆多模光缆纤芯直径：50±2.5μm，包层直径：125±2.5μm。 |
|  |  | OM4万兆多模光缆室内光缆：低烟无卤LSZH护套。满注入带宽：≥3500MHz.km@850nm，≥500MHz.km@1300nm。有效带宽：≥4700MHz.km@850nm。10 Gigabit Ethernet传输距离：≤550m@850nm。900μm紧套光纤，芳纶加强元件。最大衰减：2.5dB/km@850nm；0.7dB/km@1300nm。允许拉伸力：长期200N，短期 660N；允许压扁力：长期300N/100mm，短期1000N/100mm；弯曲半径：动态20*D，静态 10*D（D指光缆直径）。 |
|  |  | OM4万兆多模光缆运输、存储、使用温度：-20～60℃，安装温度：-5～50℃。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽线缆适用建筑物、机房数字通信用水平对绞电缆。带宽级别CLASS EA 500MHz，支持万兆传输。性能符合ANSI/TIA-568-C.2 6A类标准。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽线缆外护套：低烟无卤LSZH。线芯规格：23AWG无氧铜。绝缘层：高密度聚乙烯HDPE，厚度0.2mm。屏蔽层材料：铝箔聚酯带。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽线缆骨芯结构：十字龙骨芯，降低了四个线对间的串扰。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽线缆最大承受拉力：11.34Kg。最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0～+50℃，工作温度：-20～+60℃。 |
|  |  | ▲产品厂商获得数据配线架外观设计专利，提供专利证书。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽模块性能符合ANSI/TIA-568-C.2 6A类标准。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽模块采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0。屏蔽层采用独特的锌合金压铸，提供更好的电磁兼容性。支持22-24AWG线规双绞线端接。 |
|  |  | ▲Cat.6A屏蔽模块采用无焊锡栽针技术，绿色环保。提供官网发布的产品彩页。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽模块免工具打接，易于安装，具有良好的屏蔽性能。8根插针50μ〞镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥750次重复插拔。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽模块通过CE认证和UL认证。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽模块工作温度：－10至+60℃。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽跳线性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.6和Cat.5e系统应用。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽跳线必须具有模刻的品牌LOGO，体现同一品牌。独特的插头设计及制造精确，以确保稳定的电气性能。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽跳线多股软线缆规格：26AWG/7，增强了跳线的柔软性和使用寿命。50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。兼容性强，可直接应用于电子配线架系统，实现智能化管理。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽跳线外护套：低烟无卤LSZH。采用S/FTP双层屏蔽结构方式，降低了线对串扰和外部干扰，保证了跳线的高稳定性。 |
|  |  | Cat.6A屏蔽跳线工作温度：－10至60℃。 |
|  |  | 24口模块式空配线架标准1U配线架,可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。 |
|  |  | 24口模块式空配线架宽度483mm\深度104mm\高度44mm。 |
|  |  | 24口模块式空配线架配线架端口自带标签，方便信息端口管理。背部带有理线支撑架，有助于水平线缆的管理。 |
|  |  | MPO主干光缆可提供：万兆OM3、OM4和单模OS2。可应用于数据中心的主干与水平布线。可应用于配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板。 |
|  |  | MPO主干光缆使用MPO连接器，单个12芯推拉式连接器。 |
|  |  | MPO主干光缆预端接光缆适用于长期拉伸力小于130，短期拉伸力小于440牛顿的敷设。适用于数据中心的高密度应用，提供12芯～144芯的光纤连接。小型化金属分支保护器，使光缆布放更简单安全，又保证美观。 |
|  |  | MPO主干光缆光缆外护套材料：低烟无卤LSZH。低损耗IL：MPO ≤0.35dB。光缆长度按照项目的应用要求定制。 |
|  |  | MPO转接模块将1个或2个12芯MPO(M)转接至LC双工连接器。 |
|  |  | MPO转接模块前面板装配LC双工或四工适配器，后面板装配MPO适配器，采用B极性，即插即用。 |
|  |  | MPO转接模块端口号标识与线序标贴，可有效识别光纤路径，便于安装维护。推拔式锁扣装置，安装与拆卸极其便捷。 |
|  |  | MPO转接模块低损耗IL：MPO ≤0.35dB。 |
|  |  | MPO转接模块用于数据中心机架式配线箱和主干光缆与跳线之间的连接。 |
|  |  | MPO光纤配线架96芯19英寸机架式安装，并可安装在机柜内。 |
|  |  | MPO光纤配线架96芯通用模块化设计，带推拉式锁扣装置，安装与维护简便。采用滑动式抽屉结构，操作简便。 |
|  |  | MPO光纤配线架96芯可装配4个MPO-LC转接模块，最大可达96芯光纤密度。 |
|  |  | MPO光纤配线架96芯托盘配备水平理线环，抽屉内配备粘扣带。配备路径标识卡，便于线路管理与维护。 |
|  |  | MPO超高密度光纤配线架144芯19英寸机柜式安装。突破性的设计，达到现阶段光纤配线架的最大密度，1U高144芯。 |
|  |  | MPO超高密度光纤配线架144芯可装配12个MPO-LC转接模块。 |
|  |  | MPO超高密度光纤配线架144芯MPO-LC模块为裸光纤提供盘绕和保护，提高光纤连接的稳定性。 |
|  |  | MPO超高密度光纤配线架144芯抽拉式滑轨设计，更好的满足安装和维护需求。清晰美观的光纤标识签，方便安装和维护。模块设计，结构紧凑，安装便利，节约成本。 |
|  |  | 品牌厂商（生产企业）提供的综合布线产品必须为端对端同一厂商产品，以便日后提供唯一厂商的产品质量及系统应用保证。 |
|  |  | 品牌厂商（生产企业）通过ISO9001质量体系管理认证。 |
|  |  | 投标商参投产品必须是原厂产品，并在供货后必须提供布线厂商出具的原厂证明。 |
|  |  | ▲品牌厂商曾参与《以太网供电（PoE）工程技术标准》、《既有建筑综合布线系统改造工程技术标准》、《工业环境综合布线系统工程技术标准》和《建筑与建筑群光电混合缆工程技术标准》等标准的编写工作，提供证明文件。 |
|  |  | ▲为确保产品质量，品牌厂商须获得过千家品牌实验室颁发的综合布线类用户满意品牌奖。提供获奖证书。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 13 | LED拼接屏 | 点间距≤1.6mm；屏幕尺寸：2.85m≤长≤3m；1.6m≤高≤1.7m；4.56m2≤面积≤5.1㎡； LED灯珠类型：1R1G1B。 |
|  |  | ▲采用LED光源技术，提供国家权威机构出具的相关技术证明文件或专利证书。 |
|  |  | 拼缝≤0.1mm，平整度≤0.1mm；箱体与模组采用非接触性结构设计。 |
|  |  | ▲具备拼缝自适应调整技术；提供国家级权威机构出具的相关技术证明文件或专利证书。 |
|  |  | ▲刷新频率≥3840hz，对比度≥8000:1，显示比例16:9；提供该系列产品具有CMA、CAL、CNAS、 ilac MRA标识的第三方检测报告。 |
|  |  | 具备刷新率提高技术、对比度提高技术、高灰度技术，保证显示画面无闪动，色彩对比强烈、灰阶明显。 |
|  |  | 亮度0-600cd/㎡可调，亮度均匀性≥99.3%。 |
|  |  | 可视角度垂直≥165°，水平≥165°。 |
|  |  | 色度均匀性≤±0.002cx,cy之内。 |
|  |  | 色温2600-13000k可调。 |
|  |  | 发光点中心偏差≤2%。 |
|  |  | 元器件维修时间≤5min，箱体内部模组、信号源支持带电维护，具备智能模组技术及前维护技术。 |
|  |  | 显示效果具备去暗影技术及去消隐技术，保证具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的毛毛虫现象。 |
|  |  | 防护性具备防故障控制电路、改善EMC、降低电磁辐射的技术，降低电路故障率，保证设备对周围设备无电磁干扰。 |
|  |  | ▲温升安全性满足GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分 通用要求》：LED显示屏在(100V-240V)±10%C测试条件下，达到热平衡时，屏体温升不超过24K；48h受潮处理后，绝缘电阻不小于≤5MΩ；提供该系列产品具有CMA、CAL、CNAS、ilac MRA标识的第三方检测报告。 |
|  |  | ▲噪音：满足CB/T 18313-2001《声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》要求，通过噪音NR20检测；提供该系列产品具有CMA、CAL、CNAS、 ilac MRA标识的第三方检测报告。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 14 | 云平台 | 计算服务支持基于开源 KVM 的虚拟化引擎技术，虚拟机具备创建、删 除、修改、查询、调整配置的能力。 |
|  |  | 计算服务支持硬件辅助的虚拟化，虚拟机保持优良的性能；虚拟机之间 相互独立，互不影响。 |
|  |  | 计算服务支持多路 CPU 虚拟技术，虚拟机可虚拟出多路 CPU 用于高负 载应用环境。 |
|  |  | 计算服务虚拟机支持半虚拟化驱动，包含不限于网卡、硬盘等。 |
|  |  | 计算服务兼容多种虚拟化技术，包括不限于 Xen、VMware、Hyper-V 等。 |
|  |  | 计算服务兼容多种体系结构 CPU，包括不限于 x86、ARM、MIPS 等。 |
|  |  | 计算服务兼容国产 CPU，包括不限于飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、龙芯 等。 |
|  |  | 计算服务兼容国产操作系统，包括不限于银河麒麟、中标麒麟、UOS 等。 |
|  |  | 计算服务兼容国产服务器，包括不限于长城、泰山、联想、706、中 科曙光等。 |
|  |  | 计算服务支持对虚拟机的生命周期进行管理，包括虚拟机的申请，重启、重装、删除，退库、开机、关机、挂起、硬重启等。 |
|  |  | 计算服务支持批量对虚拟机生命周期的管理，支持 1 分钟内创建 200 个虚拟机。 |
|  |  | 计算服务支持虚拟机多种登陆方式通过密码、SSH、VNC 登录。 |
|  |  | 计算服务支持虚拟机在线升降配（扩缩容），保证业务的不中断，连续性。 |
|  |  | 计算服务支持在线/离线快照，支持虚拟机整机在线快照的创建，回滚，修改，查询，删除等操作。 |
|  |  | 计算服务支持虚拟机在线挂载 ISO。 |
|  |  | 计算服务支持映射物理机上的 USB 设备、磁盘、PCI 显卡等设备给虚拟机使用。 |
|  |  | 计算服务支持虚拟机主机安全管理，支持新建、删除、查询安全组，支持安全策略的创建。 |
|  |  | 计算服务宿主机支持英伟达 （Tesla V100/T4/P100/P40/P6/P4/M60/M10/M6）。 |
|  |  | 计算服务支持 GPU 资源集群管理。 |
|  |  | 计算服务支持物理机的生命周期管理，包括创建，开机，关机，重装， 重启，退库等。 |
|  |  | 计算服务支持弹性伸缩，根据业务特点可以让云主机数量在访问量上升时自动增加，在访问量下降时自动缩减，支持伸缩组管理、 伸缩策略管理。 |
|  |  | 计算服务支持伸缩组的创建、启用、禁用、修改、删除等。 |
|  |  | 计算服务支持自动化、标准化运维，快速创建一系列资源如虚拟机、存储、负载均衡等。 |
|  |  | 计算服务支持云资源编排，支持 Web 界面进行拖拽式资源关系设定， 查看编排栈的资源配置。可以针对云资源（包虚拟机、存储、 负载均衡等）进行模板制作，通过模板生成资源栈。 |
|  |  | 存储系统基于分布式存储架构，以纯软件方式实现，能将海 量的传统通用服务器上的磁盘（HDD、SSD 等）进行统一虚拟化，对磁盘等硬件无绑定，最终以多个逻辑存储池、物理存储 池的方式提供存储空间。 |
|  |  | 存储服务支持先进的元数据寻址方案，数据分布均衡，并行度高，避免集中式存储元数据寻址的方案。 |
|  |  | 存储服务支持高可用，无单点故障，组件可扩展、可冗余、去中心化。 |
|  |  | 存储服务支持纠删码技术，能够在节约硬件成本的同时保证数据存储的性能和可靠性。 |
|  |  | 存储服务支持故障场景下的自愈能力。 |
|  |  | 存储服务支持提供给 Windows 节点、Linux 节点使用，并可在共享卷上 创建 OCFS2、EXT4、NTFS 等文件系统。 |
|  |  | 存储服务支持开放的 API 接口、开发，可以与第三方管理软件工具结合或二次开发。 |
|  |  | 存储服务持以 CephFS、NFS、CIFS 协议提供共享文件存储空间。 |
|  |  | 存储服务支持块存储卷管理，包括创建，编辑，删除，制作快照，扩容， 挂载/卸载主机等操作。 |
|  |  | 存储服务支持从快照创建块存储。 |
|  |  | 存储服务支持对接至少两家集中式存储（FC SAN/IP SAN）。 |
|  |  | 存储服务支持以 Ceph 对象存储架构为基础，提供标准对象 S3、Swift 访问接口。 |
|  |  | 存储服务支持对象的检索。 |
|  |  | 存储服务可以通过云管平台支持对象存储的管理：总览，存储桶查看， 创建，存储桶详情，权限管理。 |
|  |  | 存储服务支持按照文件大小/类型等智能分流至不同性能存储区。 |
|  |  | 存储服务支持元数据检索等高级功能。 |
|  |  | 存储服务支持单 bucket 数据量不受限，单 bucket 对象数 10 亿以上性能无折损。 |
|  |  | 存储服务支持集群性能不受 Ceph 故障影响。 |
|  |  | 存储服务支持存储可以无限横向扩容，集群带宽可以无上限。 |
|  |  | 存储服务支持纳管旧集群，老业务可以无缝接入。 |
|  |  | 网络服务支持完全基于软件实现的网络虚拟化功能，无须采购专有网络设备，无需绑定网络硬件，不使用有SDN 功能的交换机。 |
|  |  | 网络服务支持基于软硬件结合的网络虚拟化功能，可以屏蔽底层 不同 SDN 控制器厂商的差异。 |
|  |  | 网络服务支持 vlan/vxlan 隧道技术，为多租户提供二层隔离的网络环境。 |
|  |  | 网络服务实现私有网络的生命周期管理，支持创建 IPv6、IPv4 和双栈类型的私有网络。 |
|  |  | 网络服务支持子网设置网关、DNS 服务器。 |
|  |  | 网络服务可在多个云主机间自由迁移，可以在云主机上绑定多个弹性网。 |
|  |  | 网络服务虚拟网卡可以自由地在相同网络下的云主机间自由迁 移，虚拟网卡与云主机解绑时，保留已绑定的弹性 IP 和安全组策略，迁移后无需重新配置关联关系。 |
|  |  | 网络服务可以独立申请弹性 IP，并对弹性 IP 进行管理，包括新建、 删除、绑定和解绑云主机、负载均衡。 |
|  |  | 网络服务IPv4 能够为虚拟私有云内的云主机提供网络地址转换，使多个云服务器可以共享使用弹性 IP 访问 Internet。 |
|  |  | 网络服务支持 nat 网关访问外部网络，并支持绑定 Qos 策略。 |
|  |  | 网络服务通过对等连接，实现同集群内 VPC 互通，可以在自己的 VPC 之间创建对等连接，也可以在自己的 VPC 与其他租户的 VPC 之间创建对等连接。 |
|  |  | 网络服务支持对等连接的生命周期管理。 |
|  |  | 网络服务QoS 策略可绑定资源：私有网络、基础网络、虚拟网卡、弹 性 IP 等多种资源，不同的资源支持的 rule type 也不相同在远端用户和 VPC 之间建立一条安全加密的通信隧道，使远端用户通过 VPN 直接使用 VPC 中的业务资源。 |
|  |  | 网络服务用户可以使用 VPN 将两个不同的 region 的 VPC 连接起来， 使得用户的数据和服务在不同地域能够互联互通。 |
|  |  | 网络服务VPC 级别的安全服务，支持允许、拒绝和丢弃策略，根据关 联的入方向/出方向 ACL（Access Control List）规则，判 断数据包是否被允许流入/流出 VPC。 |
|  |  | 网络服务规则匹配域支持：源端口，源 IP 地址，目的端口，目的 IP 地址，协议。 |
|  |  | 网络服务支持安全组的生命周期管理、绑定/解绑虚拟网卡。 |
|  |  | 网络服务支持安全组规则的定义，包含出站/入站规则。 |
|  |  | 网络服务支持负载均衡器的生命周期管理、监听器管理、主机组管理、支持监听器的生命周期管理、监听器绑定/解绑主机组、添加转发策略。 |
|  |  | 网络服务支持负载均衡器主机组健康检查，检查方式支持 PING、TCP、 HTTP、HTTPS。 |
|  |  | 网络服务支持 X-Forwarded-For 头字段获取客户端真实 IP X-Forwarded-Port 头字段获取 SLB 的监听协议。 |
|  |  | 网络服务支持负载均衡证书生命周期管理，证书类型支持服务器证书/客户端证书。 |
|  |  | 网络服务支持负载均衡的高可用，避免单点故障。 |
|  |  | 云平台管理服务提供统一的界面展示平台的各功能点，实现 Web 管理 控制台，通过云服务自助平台和监控平台、运维平台实现云平台的基本操作与监控信息。 |
|  |  | 云平台管理服务纳管腾讯云已有云系统，包含账号打通、VPC 管理、子网管理、NAT 网关、弹性 IP、虚拟机、安全组、 镜像、密钥、负载均衡、块存储、快照、文件存储等模块。 |
|  |  | 云平台管理服务支持纳管 Vmware，并通过统一平台对资源进行操作。 |
|  |  | 云平台管理服务支持纳管 IBM，HP 小型机。 |
|  |  | 云平台管理服务直接接入数据库、中间件、大数据组件、AI 等服务， 并通过同一平台进行管理。 |
|  |  | 云平台管理服务支持多级数据中心管理、资源配额管理、租户管理、用户管理。 |
|  |  | 云平台管理服务支持为不同的租户分配不同的资源配额；支持按照不同 的租户，分配不同的用户角色，设定租户内的资源访问权限。 |
|  |  | 云平台管理服务支持资源申请的流程管理，流程审批和流程查询。 |
|  |  | 云平台管理服务平台支持对接工单，对工单进行处理等。 |
|  |  | 云平台管理服务提供完善易用的 RESTful API 接口及文档，对云内所 有资源及功能（如：主机、硬盘、网络、负载均衡器、 防火墙、弹性 IP、监控等）提供 API 级别的支持，支 持第三方进行二次开发。 |
|  |  | 云平台管理服务提供云平台资源服务目录，服务目录需包含弹性计 算、弹性存储、负载均衡、主流数据库常用云服务，支 持平台管理员在服务目录中发布新的服务，或对已有的 服务进行配置、下架处理等。 |
|  |  | 云平台管理服务平台支持中英文版本，可切换语言。 |
|  |  | 云平台管理服务提供定制化的大屏展示功能，动态展示云的资源及业务应用的统一监控告警情况，主要包括：云资源监控、 资源容量、云服务运行状态监控、实时告警、设备统计、 应用统计等。 |
|  |  | 云平台管理服务支持自定义监控指标，动态展示云的资源及业务应用 的统一监控告警情况，主要包括：云资源监控、资源容 量、云服务运行状态监控、实时告警、设备统计、应用统计等。 |
|  |  | 云平台管理服务支持日常运维所需的常用监控指标（包括 CPU、内存、 存储等）。如果用户需要某些下级管理系统支持但不常 用的指标，需要能够提供定制能力，并可生成对应的报表。 |
|  |  | 云平台管理服务支持多维度告警/事件展现。包括监控对象分类、物理 位置、虚拟逻辑、来源系统、客户维度、自定义条件。 |
|  |  | 云平台管理服务支持与外部监控系统的对接，支持多维度查看告警，包括活动告警、正在处理的告警、历史告警，可以查看告警详情、处理情况等信息。 |
|  |  | 云平台管理服务具备用户管理与用户隔离功能，确保用户间数据隔离与私密性。 |
|  |  | 云平台管理服务用户登录支持国密设备。 |
|  |  | 云平台管理服务支持多因子认证和 https 认证。 |
|  |  | 所投产品厂商通过ISO14001环境管理体系认证。 |
|  |  | 所投产品厂商通过ISO45001 职业健康安全管理体系认证。 |
|  |  | 所投产品厂商通过ISO27701:2019公有云隐私信息管理体系认证。 |
|  |  | 所投产品厂商通过ISO22301业务连续性管理体系认证。 |
|  |  | 所投产品厂商需同时通过中华人民共和国公安部监制的信息系统安全等级保护三级、四级测评。 |
|  |  | ▲所投产品厂商需获得中国电子工业标准化技术协会颁发的云计算服务能力（ITSS）的私有云基础设施服务能力一级认证，需要提供相关证明材料。 |
|  |  | ▲所投产品厂商获得云计算开源产业联盟颁发的混合云优秀案例奖项，需要提供相关证明材料。 |
|  |  | 所投产品厂商需通过中国电子技术标准化研究院的 4项以上（含4项）云计算相关测评。 |
|  |  | ▲所投产品厂商需获得通过中国信息通信研究院或云计算开源产业联盟颁发的“多云管理平台解决方案”可信云认证证书，需要提供相关证明材料。 |
|  |  | ▲所投产品厂商应可以适配天津银河麒麟、中标麒麟、中科曙光（海光处理器）曙光天阔、中科可控（海光处理器）曙光天阔、长城超云服务器浪、浪潮OpenPower服务器、浪潮K1 Power服务器、深信服OpenAD V2.1 等至少3 家国产服务器机型，并提供互认证明。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 15 | 云原生平台 | 所投产品需同时支持 x86 平台、国产化 arm 平台。 |
|  |  | 所投产品应至少可以适配 3 家国产服务器机型。 |
|  |  | 所投产品应至少可以适配 3 家国产芯片。 |
|  |  | 支持对接多种异构 IaaS，可以在不同 IaaS 环境部署标准的 Kubernetes 集群。 |
|  |  | 支持虚机与物理机的混合管理，并支持静态资源纳管与动态资源创建等。 |
|  |  | 支持全平台多集群管理能力。 |
|  |  | 支持容器集群中的租户资源配额管理，主要包括 CPU 和内存资源限制，同时也可以限制容器资源的创建。 |
|  |  | 支持按命名空间查看部署、守护进程集、容器组、副本集、有状态副本集、任务、定时任务等资源， 并图形化展示该命名空间的 CPU 使用率、内存使用率、工作负载状态等信息。 |
|  |  | 支持多租户资源/服务的安全隔离，支持以集群（Cluster）为物理隔离单位，实现物理资源隔离。 |
|  |  | 支持以租户（Tenant）为逻辑隔离单位，实现虚拟资源的逻辑隔离。 |
|  |  | 支持多租户镜像管理。 |
|  |  | 支持应用商店，为用户提供标准应用，包括数据库、中间件等，并实现应用的一键式部署。 |
|  |  | 支持将用户的应用系统添加到应用商店。 |
|  |  | 支持查看已部署的应用程序详情，包括应用所属集群、命名空间、访问地址、实例数量、应用模板、 创建时间、状态信息。 |
|  |  | 支持在线更新、回滚、删除已部署的应用程序，支持查看应用程序更新历史。 |
|  |  | 支持应用部署的编排定义。 |
|  |  | 支持混合部署，可同时向虚拟机（物理机）、容器发布应用程序整套组件（数据库、缓存、WEB 服务等）。 |
|  |  | 支持基于编排定义的快速部署。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 16 | 微服务治理 | 提供基于 Istio 服务网格的微服务治理能力，对应用系统无侵入治理。 |
|  |  | 支持基于 Kubernetes CRD 和控制器模式实现网格集群的部署、升级、全局配置修改、组件扩缩容 和生命周期管理。 |
|  |  | 支持统一控制平面的多网格集群管理。 |
|  |  | 支持统一控制平面同时治理虚拟机（物理机）上的进程级服务和容器平台上的容器级服务。 |
|  |  | 支持 HTTP/HTTPS、HTTP2.0/gRPC、TCP Proxy 多种通信协议，可按需扩展支持外部通信协议（如 TCP 层 RPC）。 |
|  |  | 提供服务自注册/反注册能力，提供基于 DNS 方式的服务发现能力。 |
|  |  | 提供对存活状态和就绪状态的自动检查功能，根据检测结果判定服务实例的健康状况，根据健康状况完成负载均衡池的配置。 |
|  |  | 支持对微服务之间相互调用产生的性能指标进行监控，获取调用频率、响应时间、通信流量等质量指标，能针对指标设置告警。 |
|  |  | 提供基于服务调用监控统计数据的动态扩缩容能力。 |
|  |  | 支持以拓扑图的方式展示服务之间的调用关系，如实反映业务流程中涉及到的微服务交互，以及特 定调用关系中的性能和负载表现。 |
|  |  | 提供日志适配器，记录服务调用过程和质量情况，支持导出到多种日志服务进行统一索引和查询。 |
|  |  | 支持通过规则定义，将服务之间的明文通信升级为基于 TLS 的加密通信，提高通信安全性，防止监听和篡改。 |
|  |  | 支持以服务账号（service account）运行服务，根据服务身份进行访问控制。 |
|  |  | 支持通过 HTTP 头、Cookie、服务调用和目标防线、原服务和目标服务标签、SNI 认证信息等多种条件对微服务访问路由进行控制，实现流量的有条件转发。 |
|  |  | 提供服务网关，内部微服务通过网关代理访问外部服务，外部服务能够使用域名通过网关的负载均衡能力访问内部服务。 |
|  |  | 支持对服务调用链的追踪以帮助梳理调用依赖、分析系统瓶颈、估算容量、定位异常等。 |
|  |  | 能够控制链路跟踪采样率，能精细化的控制调用链路的数据收集。 |
|  |  | 提供限流规则的配置，允许指定服务提供者针对某些消费者的，接口级、方法级的单位时间最多处理服务量。 |
|  |  | 提供集群 CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率。 |
|  |  | 提供应用实时日志的 Web 界面展示。 |
|  |  | 支持提供海量日志采集、存储、查询和分析。 |
|  |  | 厂商可提供响应服务时间≤2 小时的故障分析和恢复。 |
|  |  | 实现日志集中化，提供统一的管理和状态监控。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 17 | 分布式数据库 | 数据库以混合型（HTAP或NEWSQL）数据库设计为原则，采用分布式架构设计，可基于x86服务器进行搭建；支持分配OLTP类实例或OLAP类实例。 |
|  |  | 兼容Oracle语法、函数、数据类型、变量等，减少传统业务系统从Oracle迁移到分布式数据库的开发工作量。 |
|  |  | 经过真实业务系统验证的，可支持百TB级数据规模和亿级用户访问。 |
|  |  | 支持水平拆分，即将一个表的数据分散到多个物理独立的数据库服务器中，这些“独立”的数据库“分片”；多个分片组成一个逻辑完整的数据库实例。 |
|  |  | 多个节点可组成一个虚拟节点组，节点组物理上由多个节点参数，但逻辑层对业务展示为一个具有完整水平拆分能力的逻辑节点，不同节点组可采用不同的分片算法和不同的分片key；不同的节点组可支持独立扩容；某个节点组调整时，不影响其他节点组正常运行。 |
|  |  | 支持集群分区表。 |
|  |  | 支持数据防倾斜方案。 |
|  |  | 支持同一实例内的冷热数据自动分离方案。 |
|  |  | 支持分布式事务, 支持并行算子。 |
|  |  | ▲支持国产操作系统中标麒麟，并需要提供中标麒麟服务器操作系统NeoCertify认证报告。 |
|  |  | 支持跨机房部署。 |
|  |  | 每一个节点都可以基于主从架构部署，主机故障，秒级切换到从机。切换过程不需要人工干预，由数据库自发进行。 |
|  |  | 支持数据库主备之间支持采用强一致的复制方式。 |
|  |  | 支持定期对数据进行整体备份，可以设置备份地点、备份时间、保存时间、消耗限制等。 |
|  |  | 支持通过从机进行增量备份，减轻主机负担。 |
|  |  | 支持在线升级，在业务不停服（不停读）的情况下，升级数据库核心程序。 |
|  |  | 支持一键式在线扩容，用户可在不停服情况下，通过界面进行一键式扩容。 |
|  |  | 支持读写平面分离，读平面可用于业务读取数据（不可写），进而大幅提高读性能。 |
|  |  | 支持创建多种不同类型的权限账号和就是，例如安全管理员，审计管理员，数据管理员等。每个账号角色拥有不同的权限。 |
|  |  | 支持对数据进行脱敏查看，根据安全管理员设置的安全规则或者安全策略，用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源。其他非授权资源或不能查看，或查看到为加密显示信息。 |
|  |  | 支持自定义告警，可定义异常的监控指标项、故障时间、告警方式等；告警包括但不限于可对接短信，邮件系统。 |
|  |  | 支持记录管理系统和数据库本身的错误日志和调试日志。 |
|  |  | ▲所投产品厂商获得由中国信息通信研究院颁发的分布式事务型数据库认证，需提供相关证明材料。 |
|  |  | ★提供原厂5年免费质保服务。 |
|  |  | ▲中标通知书下发后的5个工作日内提供原厂盖章的原厂5年免费质保服务承诺函。 |
| 18 | 云数据库管理平台 | 采用Kubernete资源调度编排技术，提供面向MySQL关系型数据库的有状态私有云运维管理能力。 |
|  |  | 基于Kubernetes1.16以上版本实现容器云管理框架，在容器运行时要求集成containerd，且版本不小于1.3.9。 |
|  |  | 支持纳管计算池、存储池和网络池等基础设施。 |
|  |  | ▲要求容器内支持多网段分离，容器IP和宿主机同层，且实现IP固定，支持SR_IOV、Mac VLAN网络技术，支持配置使用多网卡，提供厂家网络设计方案。 |
|  |  | 要求存储插件化，支持本地存储LVM、SAN存储等存储类型。 |
|  |  | 支持MySQL容器化数据库的安装部署，至少提供MGR和主从架构。 |
|  |  | 支持数据库应用的调度优化，支持优先在原宿主机拉起，结合本地存储使用情况调度，结合SR_IOV技术的vf数量进行调度。 |
|  |  | 平台中所有数据库架构，要求通过operator进行纳管，并对外暴露API。 |
|  |  | 要求MySQL容器化数据库的安装部署自动化、标准化，通过标准化表单入参，自动生成标准架构、计算资源并调度分配，自动化规范化检查，并实现纳管，完成自动化部署全流程。 |
|  |  | 支持MySQL容器化集群的自动高可用、负载均衡、读写分离特性。 |
|  |  | 支持MySQL容器化数据库的高可用管理，能通过自动/手动切换、数据校验，管理跨机房、跨地域的可靠容灾环境，快速构建大规模的业务集群。 |
|  |  | ▲支持MySQL容器化数据库的弹性扩缩容能力，根据资源使用需求，支持CPU、内存、数据盘、日志盘的弹性伸缩能力，保证MySQL集群的稳定运行，提供CPU、内存、数据盘、日志盘扩容/缩容的系统截图。 |
|  |  | 支持针对MySQL容器化集群的全量备份、增量备份、Binlog备份，保障备份数据的安全性、有效性和正确性。 |
|  |  | 支持恢复管理和自动恢复演练，提供MySQL容器化数据库的定时恢复，满足高安全性、重要业务系统的数据保护等要求。 |
|  |  | 支持MySQL容器化集群的全方位多维度监控能力，包括但不限于容器化数据库配置信息的保鲜、保活能力。通过对资源层监控、数据库层监控，提供MySQL集群的服务能力、性能容量的全方位监控。 |
|  |  | 支持MySQL容器化数据库的告警管理能力，通过告警策略的配置，实现自动化告警反馈。 |
|  |  | ▲支持MySQL容器化数据库的多维度巡检，满足MySQL集群的资源层、数据库层的批量巡检。巡检对象覆盖MySQL集群所在宿主机层面、MySQL集群所在POD节点层面、MySQL数据库层面等多个维度，满足重大节日前巡检、日巡检、周巡检、月巡检等巡检场景需求，提供容器集群、宿主机、POD、MySQL巡检报告、MySQL健康检查、宿主机健康检查的系统截图。 |
|  |  | 提供MySQL容器化数据库的可视化管理平台，面向数据库用户、Schema、参数等数据库对象的日常运维可视化，满足MySQL集群的从自动化部署、弹性伸缩、高可用管理、备份恢复、监控告警、自动化巡检等能力的高级运维可视化，实现MySQL数据库自顶而下的可视化运维管理能力。 |
|  |  | 采用灵活的微服务架构，可以快速迭代更新，业务之间的低耦合设计，保证了平台运行的独立稳定，功能模块可以随需组合。 |

## 四、工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目设备系统 |
| A | 模块化UPS及ups电池 |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 单机容量≥400KVA 额定输出电压：380VAC/400VAC/480VAC±1% 功率因数0.99 | 套 | 4 |  |
| 2 | UPS电池 | 每套含3组电池，3个电池架、配套连线以及电池监控等（44节≥每组电池≥36节，单节电池12V-200AH，电池监控须监测每节电池参数） | 套 | 4 |  |
| B | 配电柜/精密列头柜 |  |  |  |
| 1 | 高低压配电室UPS总柜(编号：1AA8） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高低压配电室动力柜(编号：2AA7-P07） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 1 |  |
| 3 | 低压总进线柜(编号：U211/U221） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 4 | UPS输入配电柜（编号：U212/U222） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 5 | UPS输入及维修旁路配电柜（编号：U213/U223） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 6 | UPS输出配电柜（编号：U214/U224） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 7 | UPS输出配电柜（编号：U215/U225） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 8 | UPS输出配电柜（编号：U216/U226） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 9 | 精密配电列头柜（柜体编号：RPP1-RPP4） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 4 |  |
| 10 | 精密配电列头柜（柜体编号：RPP5-RPP6） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 11 | 精密配电列头柜（柜体编号：RPP7-RPP12） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 6 |  |
| 12 | ups电池输入柜（柜体编号：KGG21-KGG22） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 13 | 电池开关柜（KGX211、KGX212、KGX221、KGX222） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 4 |  |
| 14 | 空调动力配电柜（2AP1-2AP2） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 15 | 空调动力配电箱（编号：2APK1） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 1 |  |
| 16 | 空调动力配电箱（编号：2APK2-1） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 1 |  |
| 17 | 智能化系统配电箱（大屏用AL01） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 1 |  |
| 18 | 新风机控制箱（APD1） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 1 |  |
| 19 | 排风机控制箱（APD2、APD3） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 2 |  |
| 20 | 机房智能照明配电箱（编号：APD4） | 详见招标主要设备技术参数和性能要求及图纸 | 套 | 1 |  |
| C | 精密空调 |  |  |  |
| 1 | 100KW精密空调 | 制冷量100KW,显冷量为≥90KW,风量为≥27000立方米/小时，EC风机 | 台 | 11 |  |
| 2 | 100KW精密空调室外机 | 标配室外机，适合夏季室外环境温度45℃使用 | 台 | 22 |  |
| 3 | 50KW精密空调 | 制冷量50KW,显冷量为≥45KW,风量为≥13600立方米/小时，EC风机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 50KW精密空调室外机 | 标配室外机，适合夏季室外环境温度45℃使用 | 台 | 2 |  |
| D | 机柜及密闭通道 |  |  |  |
| 1 | 19寸标准机柜 | 600*1200*47U，前后网孔门，含原厂顶部进线套件、并机套件、2个层板、2个侧板、前后理线槽，不含行走轮、32块1U盲板 | 台 | 125 |  |
| 2 | 19寸标准机柜 | 800*1200*47U，前后网孔门，含原厂顶部进线套件、并机套件、2个层板、2个侧板、前后理线槽，不含行走轮、30块1U盲板 | 台 | 44 |  |
| 3 | 密闭通道 | 冷通道宽1200mm，含强弱电线槽、消防天窗、带2个人脸识别门禁、间隙封板、温感烟感、摄像监控、灯光与人员控制软件、色温灯、2套电动平移门等 | 套 | 6 |  |
| E | 机柜PDU、STS及备品备件 |  |  |  |
| 1 | PDU | 24位32A/1P 全高竖装，含24位万用型10A国标插孔， A/B路分别采用红色和黄色涂层区分，带过载保护、防雷功能及3C认证 | 条 | 338 |  |
| 2 | PDU | 24位32A/1P 全高竖装，含20位IEC C13、4位IEC C19 | 条 | 8 |  |
| 3 | STS | 静态切换开关，两路输入，端子连接，输出包括4路IEC C13及4路IEC C19插孔 | 台 | 10 |  |
| 4 | 自动智能鞋套机 | 微电脑智能鞋套机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 地板吸 | 3爪地板吸 | 台 | 2 |  |
| 6 | 备品备件及办公器材 | 消磁机一台、打标机一台、打标带子一箱、吸尘器一台、常用工具一套、消防气瓶若干，脚垫一箱、防辐射服10套、饮水机一台，热水器一台、过滤式消防自救呼吸器若干、洗衣烘干一体机一台，茶几一个，桌椅6套,小推车一台，打印机一台，碎纸机一台、热水器一台等 | 项 | 1 |  |
| 二、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目装修工程系统 |
| A | 旧装饰拆除工程及修复 |  |  |  |
| 1 | 天棚铲(拆)除 | 现有办公楼天棚、墙体、楼面及管网桥架、门窗等 | 项 | 1 |  |
| 2 | 垃圾清运 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 3 | 楼面防水 | 大楼八层楼顶面做防水处理 | 项 | 1 |  |
| B | 楼地面工程 |  |  |  |
| 1 | 原地面用水泥砂浆地面找平、压光 | 定制 | ㎡ | 784 |  |
| 2 | 地面刷防尘地坪漆两遍 | 两遍 | ㎡ | 784 |  |
| 3 | 保温棉 | 地面铺设≥30mm橡塑保温棉，防火等级：B1级； | ㎡ | 590 |  |
| 4 | 地面铺镀锌铁皮 | 0.5mm镀锌钢板 | ㎡ | 590 |  |
| 5 | 防静电活动地板 | 600mm×600mm×32mm，含原厂高度可调支架及原厂附件 | ㎡ | 438 |  |
| 6 | 防静电通风活动地板 | 32mm厚，风口可调，含20个备用 | 块 | 257 |  |
| 7 | 走廊及运输通道地砖 | 600*600,含波打线 | ㎡ | 52 |  |
| 8 | 洗手间墙面 | 300*600 | ㎡ | 39 |  |
| 9 | 备品室+消防气瓶间抗静电自流平 | 定制 | ㎡ | 50 |  |
| 10 | 走廊和运输通道预留灯槽 | 嵌入式LED灯，20MM*15MM | 项 | 1 |  |
| 11 | 值班室和休息室地砖 | 600*600 | ㎡ | 23 |  |
| C | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 原墙体窗户门洞封堵 | 定制 | ㎡ | 60 |  |
| 2 | 机房四周建筑结构 | 200mm宽墙体，内含构造柱，刷防水涂料2遍 | ㎡ | 180 |  |
| 3 | 玻璃隔墙 | 走廊区域及配电室,12mm铯钾防火+12A+(6+PVB+6mm铯钾防火)中空玻璃 | ㎡ | 240 |  |
| 4 | 走廊区域玻璃观察窗防辐射电磁屏蔽膜 | 高透光率，透明屏蔽膜 | ㎡ | 48 |  |
| 5 | 电池室隔墙砌筑 | 200mm宽墙体，内含构造柱，刷防水涂料2遍 | ㎡ | 185 |  |
| 6 | 空调挡水围堰 | 砌高100mm | 米 | 38 |  |
| 7 | 聚氨脂防水涂料，刷600mm高 | 精密空调区及机房内墙区做防水处理，做聚氨脂防水涂层并做防水测试 | ㎡ | 97 |  |
| 8 | 单面金属彩钢板 | 12.8*1200*2605mm(厚*宽*高)，面层为0.8mm厚热熔镀锌钢板，Q50轻钢龙骨和防火岩棉，内衬12mm防火石膏板后覆铝箔纸，表面漆膜厚度≥40um，配置原厂U形收边条，防火等级：A级 | ㎡ | 420 |  |
| 9 | 走廊区域瓷砖踢脚线 | 110*800，米色 | 块 | 90 |  |
| 10 | 走廊区域和运输通道墙面砖 | 900*900，米色 | ㎡ | 90 |  |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 10cm高 | m | 200 |  |
| D | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 天花清理 | 定制 | ㎡ | 784 |  |
| 2 | 天花刷防尘防潮漆两遍 | 两遍 | ㎡ | 784 |  |
| 3 | 保温棉 | 天面铺设≥19mm橡塑保温棉，防火等级：B1级 | ㎡ | 900 |  |
| 4 | 铝扣板金属微孔天花 | 300*600*0.6，含值班室、洗手间、备品备件室、气瓶间 | ㎡ | 50 |  |
| 5 | 铝合金条 | 浅米色铝合金条，20*100*0.6，间距100mm | ㎡ | 49 |  |
| E | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 防火门 | 双开甲级不锈钢防火门1500mm*2400mm，含闭门器（2个）、定位器（2个）、拉手（2个）、合页（3个）、等 | 樘 | 11 |  |
| 2 | 防火门 | 单开甲级防火门1000*2400mm,含闭门器（1个）、定位器（1个）等 | 樘 | 3 |  |
| 3 | 双开钢化玻璃门 | 1500mm*2100mm，定位器（2个）、拉手（2个）、合页（3个）、等 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 单开实木门 | 800mm*2100mm，定位器（2个）、拉手（2个）、合页（3个）、等 | 樘 | 2 |  |
| 5 | 卫生间钢化玻璃隔断+门 | 12MM厚钢化玻璃隔断+门+防爆膜，含辅材 | 项 | 1 |  |
| 6 | 休息室窗户 | 6+6中空钢化玻璃+防爆膜铝合金门窗,含原有拆除 | 项 | 1 |  |
| F | 其它工程 |  |  |  |
| 1 | 货架 | 高2.1m,按压式开启，国产一线五金件，防火等级：A级 | 米 | 40 |  |
| 2 | 洗手间卫浴 | 全套，含厕所、洗手间，含龙头台面、吊顶、洗漱台下盆等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 文件柜 | 详见图纸尺寸 | 个 | 4 |  |
| 4 | 操作台 | 详见图纸尺寸 | 个 | 4 |  |
| 5 | 休息室家具 | 含床、床垫、床头柜、床上用品、吊柜等 | 套 | 1 |  |
| 6 | UPS设备承重钢支架、铺钢板及刷防锈漆 | 10#槽钢定制，刷防锈漆 | 个 | 4 |  |
| 7 | 配电设备承重钢支架、铺钢板及刷防锈漆 | 10#槽钢定制，刷防锈漆 | 个 | 41 |  |
| 8 | 电池架承重槽钢、铺钢板及刷防锈漆 | 20#槽钢定制，刷防锈漆 | 项 | 12 |  |
| 9 | 机柜承重钢支架、铺钢板及刷防锈漆 | 50*5角铁定制，刷防锈漆 | 套 | 178 |  |
| 10 | 机房踏步 | 烧面国产黑金沙步级 | 个 | 4 |  |
| 11 | 机房斜坡 | 烧面黑金沙饰面斜坡 | 个 | 5 |  |
| 12 | 垃圾清运 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 13 | 防虫鼠措施 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 14 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 三、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目动力供配电及ups电气系统 |
| A | 电线电缆 |  |  |  |
| 1 | 低压配电室配电柜改造 | 含母排、支架等 | 套 | 2 |  |
| 2 | 密集母线槽 | 主进线1600A母线,含配件 | m | 54 |  |
| 3 | 密集母线槽 | 动力配电主进线1000A母线,含配件 | m | 34 |  |
| 4 | 电缆 | ZA-RVV-1*185 | m | 800 |  |
| 5 | 电缆 | ZA-RVV-1*240 | m | 2600 |  |
| 6 | 电缆 | ZA-RVV-1*120 | m | 400 |  |
| 7 | 电缆 | ZB-RVV-4*95+1*50 | m | 70 |  |
| 8 | 电缆 | ZA-RVV-4*150+1*70 | m | 370 |  |
| 9 | 电缆 | ZA-RVV-4*240+1*120 | m | 120 |  |
| 10 | 电缆 | ZA-RVV-3[2(1x240)]+2[1(1x240)] | m | 50 |  |
| 11 | 电缆 | ZA-RVV-4*70+1*35 | m | 60 |  |
| 12 | 电缆 | ZB-RVV-5*35 | m | 350 |  |
| 13 | 电缆 | ZB-RVV-5*25 | m | 60 |  |
| 14 | 电线 | ZB-BV-3*2.5 | m | 3400 |  |
| 15 | 电缆 | ZB-BV-3*4 | m | 400 |  |
| 16 | 电缆 | ZB-BV-5*10 | m | 300 |  |
| 17 | 电缆 | ZA-RVV-5*10 | m | 100 |  |
| 18 | 电缆 | ZA-RVV-5*6 | m | 600 |  |
| 19 | 电缆 | ZA-RVV-3*6 | m | 4100 |  |
| 20 | 电缆 | ZA-RVV-5*16 | m | 180 |  |
| 21 | 辅材 | 含接线端子等等 | 项 | 1 |  |
| B | 开关,插座,灯具 |  |  |  |
| 1 | LED灯盘 | 300mm*1200mm | 个 | 143 |  |
| 2 | LED灯盘 | 300mm*600mm | 个 | 8 |  |
| 3 | LED灯盘 | 80mm*1200mm | 个 | 20 |  |
| 4 | 防爆灯 | 电池室 | 个 | 16 |  |
| 5 | 无边框嵌入式线性铝槽灯 | 20mm*10mm，120M | 项 | 1 |  |
| 6 | 安全出口指示牌 | 后备时间≥90min | 个 | 8 |  |
| 7 | 工业连接器 | 32A/3P | 个 | 12 |  |
| 8 | 工业连接器 | 32A/1P | 个 | 338 |  |
| 9 | 工业连接器 | 63A/3P | 个 | 6 |  |
| 10 | 强电插座 | 国标10A 2+3孔，带防插错功能 | 个 | 59 |  |
| 11 | 开关面板 | 单控单开 | 个 | 10 |  |
| C | 智能照明 |  |  |  |  |
| 1 | 8路10A开关驱动器 | 8个开关通道，每通道最大电流输出不低于10A（电阻负载），RJ45插口，电压220V-240V | 个 | 3 |  |
| 2 | 调光驱动器 | 4路 | 个 | 4 |  |
| 3 | 照度感应器 | 亮度测量范围：1 to 2,000 lux 防护等级：IP44，直径大于7米 | 个 | 1 |  |
| 4 | 可编程灯控面板 | 调光控制：0~100%，带场景设置、开关延时、遥控功能，带指示灯。 | 个 | 15 |  |
| 5 | 人体感应传感器 | 监测角度：360°； 范围：半径最大不小于7m，内置总线耦合器 | 个 | 35 |  |
| 6 | 中控软件 | Windows 操作系统软件，全中文、图形与文字相结合的中央监控控软件，系统开放性通信接口协议 | 个 | 1 |  |
| 7 | IPAD软件 | 配套 | 个 | 1 |  |
| 8 | 彩色触摸屏 | 10寸以太网触摸屏 | 个 | 2 |  |
| 9 | 智能电源模块 | 电源电压：AC 230 V, 50-60 Hz 输出电压：DC 32 V±1 V 输出电流：最大350mA， 防短路 | 个 | 1 |  |
| 10 | 定时模块 | 不少于300个不会丢失的开关时间，可以对信道和工作日进行任意组合； 可以通过电路预选和持续开关进行手动控制； | 个 | 1 |  |
| 11 | 干接点模块 | 带总线耦合器，标准导轨安装 | 个 | 1 |  |
| D | 线管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 金属网格桥架 | 300*105 | m | 80 |  |
| 2 | 金属网格桥架 | 800*105 | m | 80 |  |
| 3 | 金属网格桥架 | 600*105 | m | 150 |  |
| 4 | 光缆线槽 | 300*105 | m | 150 |  |
| 5 | 强电金属桥架 | 800*105 | m | 110 |  |
| 6 | 网格桥架配件 | 含原厂配件（快速连接器、紧固连接件、防火封堵、下线板、转弯连接、连接线、托架等） | 项 | 1 |  |
| 7 | 紧定套接式镀锌钢管 | SC20*1.2 | m | 500 |  |
| 8 | 金属软管 | Φ20*1.2 | m | 100 |  |
| E | 其他 |  |  |  |
| 1 | 智能照明总线 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 2 | 临时用电设施 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 3 | 市电调试 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 四、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目消防系统 |
| A | 七氟丙烷灭火 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷贮瓶成套 | 贮存压力为4.2MPa,喷口压力不小于0.7MPa | 瓶组 | 11 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 1386 |  |
| 3 | 七氟丙烷贮瓶成套 | 贮存压力为2.5MPa,喷口压力不小于0.6MPa | 瓶组 | 2 |  |
| 4 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 296 |  |
| 5 | 驱动装置 | 与气瓶配套 | 瓶组 | 5 |  |
| 6 | 储存瓶架 | 与气瓶配套 | 瓶组 | 11 |  |
| 7 | 驱动瓶架 | 与气瓶配套 | 瓶组 | 2 |  |
| 8 | 高压施放软管 | 系统配套 | 条 | 10 |  |
| 9 | 安全阀 | 系统配套 | 个 | 1 |  |
| 10 | 气流单向阀 | 系统配套 | 个 | 3 |  |
| 11 | 可调试单向阀 | 系统配套 | 个 | 11 |  |
| 12 | 集流管 | 系统配套 | 瓶组 | 13 |  |
| 13 | 控制气管 | 系统配套 | 瓶组 | 13 |  |
| 14 | 压力信号器 | 系统配套 | 个 | 2 |  |
| 15 | 全淹没喷咀 | 系统配套 | 个 | 37 |  |
| 16 | 选择阀 | 系统配套 | 只 | 1 |  |
| 17 | 选择阀 | 系统配套 | 只 | 1 |  |
| 18 | 选择阀 | 系统配套 | 只 | 1 |  |
| B | 消防报警 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火控制器 | 具备手自动及远程控制功能 | 台 | 3 |  |
| 2 | 放气指示灯 | DC24V | 个 | 13 |  |
| 3 | 紧急启动按钮 | 配套 | 个 | 7 |  |
| 4 | 手/自动转换器 | 配套 | 个 | 7 |  |
| 5 | 火灾声警报器 | DC24V | 个 | 7 |  |
| 6 | 声光报警器 | DC24V，工作温度：-10℃- 50℃，防护等级IP44 | 个 | 13 |  |
| 7 | 点型光电感烟探测器 | DC24V,工作温度：-10℃～50℃ | 个 | 38 |  |
| 8 | 点型定温感温探测器 | DC24V | 个 | 70 |  |
| C | 消防管路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 原有消防管网拆除 | 原大楼旧消防管网、烟温感探测器、消防栓及线路拆除 | 项 | 1 |  |
| 2 | 法兰（焊接件） | DN32 | 对 | 2 |  |
| 3 | 法兰（焊接件） | DN50 | 对 | 6 |  |
| 4 | 法兰（焊接件） | DN80 | 对 | 2 |  |
| 5 | 法兰（焊接件） | DN125 | 对 | 2 |  |
| 6 | 直角弯头（焊接件） | DN32 | 个 | 2 |  |
| 7 | 直角弯头（焊接件） | DN50 | 个 | 6 |  |
| 8 | 直角弯头（焊接件） | DN80 | 个 | 2 |  |
| 9 | 直角弯头（焊接件） | DN125 | 个 | 2 |  |
| 10 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN25(φ34x4) | 米 | 37 |  |
| 11 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN32(φ42x4) | 米 | 135 |  |
| 12 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN40(φ48x4) | 米 | 70 |  |
| 13 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN50(φ60x4.5) | 米 | 60 |  |
| 14 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN65(φ76x5) | 米 | 43 |  |
| 15 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN80(φ89x5) | 米 | 30 |  |
| 16 | 高压内外镀锌无缝钢管 | DN125(φ140x8) | 米 | 30 |  |
| 17 | 直角弯头 | DN25 | 个 | 5 |  |
| 18 | 直角弯头 | DN32 | 个 | 48 |  |
| 19 | 直角弯头 | DN40 | 个 | 3 |  |
| 20 | 直角弯头 | DN50 | 个 | 3 |  |
| 21 | 直角弯头 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 22 | 直角弯头 | DN125 | 个 | 4 |  |
| 23 | 异径三通 | DN25X32 | 个 | 2 |  |
| 24 | 异径三通 | DN32X40 | 个 | 22 |  |
| 25 | 异径三通 | DN40X50 | 个 | 9 |  |
| 26 | 异径三通 | DN65X50 | 个 | 4 |  |
| 27 | 异径三通 | DN80X65 | 个 | 4 |  |
| 28 | 等径三通 | DN32 | 个 | 4 |  |
| 29 | 等径三通 | DN50 | 个 | 2 |  |
| 30 | 等径三通 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 31 | 等径三通 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 32 | 等径三通 | DN125 | 个 | 1 |  |
| 33 | 等径直通 | DN32 | 个 | 12 |  |
| 34 | 等径直通 | DN40 | 个 | 4 |  |
| 35 | 等径直通 | DN50 | 个 | 15 |  |
| 36 | 等径直通 | DN65 | 个 | 8 |  |
| 37 | 等径直通 | DN80 | 个 | 6 |  |
| 38 | 变径直通 | DN32X25 | 个 | 1 |  |
| 39 | 变径直通 | DN50X40 | 个 | 1 |  |
| 40 | 变径直通 | DN65X32 | 个 | 1 |  |
| 41 | 变径直通 | DN65X50 | 个 | 1 |  |
| 42 | 变径直通（焊接件） | DN125X65 | 个 | 1 |  |
| 43 | 变径直通（焊接件） | DN125X80 | 个 | 1 |  |
| 44 | 电线 | ZR-RVS-2*1.5mm | 个 | 3000 |  |
| 45 | 难燃电线 | ZR-BV1.5mm | 米 | 4500 |  |
| 46 | 金属线管 | DN20 | 米 | 650 |  |
| 47 | 接线盒 | 86*86 | 个 | 160 |  |
| 48 | 支架管码制造 | 螺丝、吊架、油漆、防火涂料、焊条等 | kg | 130 |  |
| 49 | 泄压口 | 805*405mm | 个 | 5 |  |
| 50 | 公共区域水喷淋系统改造 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 51 | 安装费 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 52 | 验收费 | 强度及气密性试验、管道吹扫、模拟试验及系统调试、验收等 | 项 | 1 |  |
| 五、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目暖通空调系统 |
| 1 | 精密空调安装及施工耗材费 | 含双路冷媒/铜管及保温/室内机支架、加湿管路、排水管路、内外机控制线缆等安装 | 套 | 24 |  |
| 2 | 空调外机钢架平台 | 支撑采用25#工字钢，10#槽钢搭接 | 项 | 1 |  |
| 3 | 直流变频多联机 | 主机制冷量≥7p | 台 | 1 |  |
| 4 | 直流变频多联机 | 主机制冷量≥5p | 台 | 1 |  |
| 5 | 直流变频多联机 | 值班室，天花嵌入式室内机制冷量≥2p | 台 | 1 |  |
| 6 | 直流变频多联机 | 休息室，壁挂式室内机制冷量≥1p | 台 | 1 |  |
| 7 | 直流变频多联机 | 备品备件室，天花嵌入式室内机制冷量≥1p | 台 | 1 |  |
| 8 | 直流变频多联机 | 走廊及运输通道区域，天花嵌入式室内机制冷量≥2p | 台 | 4 |  |
| 9 | 办公空调机组安装耗材费 | 含冷媒/铜管保温/支架等辅材 | 项 | 1 |  |
| 10 | 自来水前置过滤器 | 含Y型过滤器，辅材管件等辅材 | 项 | 1 |  |
| 11 | 新风机 | 送风量≥6000m3/h，带制冷功能 | 台 | 1 |  |
| 12 | 排烟轴流风机 | 排风量≥12800m3/h | 台 | 1 |  |
| 13 | 排烟轴流风机 | 排风量≥3000m3/h | 台 | 2 |  |
| 14 | 排烟轴流风机 | 排风量≥2500m3/h | 台 | 2 |  |
| 15 | 门口风机启停按钮 | 220v | 套 | 5 |  |
| 16 | 镀锌薄钢板风管制作安装 | 壁厚δ=1.2mm | ㎡ | 200 |  |
| 17 | 镀锌薄钢板风管制作安装 | 壁厚δ=0.75mm | ㎡ | 150 |  |
| 18 | 保温棉 | 风管保温，δ≥19mm | ㎡ | 350 |  |
| 19 | 全自动防烟防火阀 | 280℃，常闭，电动开启关闭 | 个 | 5 |  |
| 20 | 新风机防火阀 | 70℃，常开，电动关闭 | 个 | 7 |  |
| 21 | 水表及配套阀门 | DN32 | 套 | 1 |  |
| 22 | 新风散流器 | 400*400 | 个 | 13 |  |
| 23 | 灾后排气百叶 | 1000*450 | 个 | 5 |  |
| 24 | 防虫防雨百叶 | 1000*500 | 个 | 4 |  |
| 25 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 26 | 新、排风机设备安装费用 | 设备二次搬运、吊装及落位安装测试等 | 项 | 6 |  |
| 六、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目防雷接地系统 |
| 1 | 等电位接地箱 | 200*200*150 | 套 | 7 |  |
| 2 | 镀锡铜排 | 30*3 | m | 450 |  |
| 3 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 160 |  |
| 4 | 电缆 | ZB-RVV-1x50 | m | 150 |  |
| 5 | 电缆 | ZB-BV-1x6 | m | 1000 |  |
| 6 | 接地网调试 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 七、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目智能化系统 |
| A | 门禁管理 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字可视对讲管理机 | 7寸全触摸中心管理机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全数字人脸识别一体机 | 具备人脸识别及刷卡功能（含沙嘴路、福田路机房门禁更换） | 套 | 18 |  |
| 3 | 门禁控制主机 | 1、2U机架服务器：CPU： intel处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T , 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 2、配置综合安防管理平台软件 | 套 | 3 |  |
| 4 | 电磁锁 | 配套 | 台 | 25 |  |
| 5 | 表面贴装式门磁 | 配套 | 个 | 16 |  |
| 6 | 门禁卡 | IC | 张 | 100 |  |
| 7 | 开门按钮 | 配套 | 个 | 16 |  |
| 8 | 24网络交换机 | 门禁软件接口 | 台 | 1 |  |
| B | 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 200万网络摄像机 | 200万像素，启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：DC：12 V ± 25% ；PoE ； 防护等级: IP67 、补光: 最远可达30 m | 台 | 32 |  |
| 2 | 200万半球网络摄像机 | 200万像素， 调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° 供电方式: DC：12V±25%；PoE ；补光: 最远可达30米 | 台 | 7 |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，支持满配主流10T 8T硬盘 2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能：最大支持16×1080P解码、支持整机热备/ANR/智能检索/智能回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 2 |  |
| 4 | 储存硬盘 | 8TB | 块 | 16 |  |
| 5 | 24网络交换机 | 视频软件接口 | 台 | 2 |  |
| C | 大屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED拼接屏 | 点间距≤1.6mm；屏幕尺寸：2.85m≤长≤3m，1.6m≤高≤1.7m，4.56m2≤面积≤5.1㎡； 拼缝≤0.1mm，平整度≤0.1mm； 显示比例16:9； 亮度0-600cd/㎡可调； 可视角度垂直≥165°，水平≥165°； 亮度均匀性≥99.3%； 色度均匀性≤±0.002cx,cy之内； 色温2600-13000k可调； 发光点中心偏差≤2%； | m2 | 5.1 |  |
| 2 | 视频综合平台 | 支持灵活的控制方式、高效低成本，信号源、用户、设备、预支持DVI输入接口EDID可调，以便通知电脑输出分辨率匹配； 支持USB优盘和移动硬盘多媒体播放， 即插即播 ； 支持任意通道的无缝切换和淡入淡出切换； 支持画中画、画外画双画面显示； 支持点对点的局部窗口捕捉和逐点缩放； 支持定时开关机和自动切换输入源； 支持字幕叠加； 支持一键快速调用多种预设的显示组合； 支持一键正常显示和黑屏输出； 输入：VGA x 1，DVI x 1，HDMI x 2，USB x 1；输出：DVI*2； | 套 | 1 |  |
| D | 基础设施综合管理平台 |  |  |  |  |
|  | 配电监测 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜电量仪检测 | 配电柜需安装电量仪 | 台 | 59 |  |
| 2 | 数据中心监控系统软件 | 电量仪软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | UPS监测 |  |  |  |  |
| 1 | 通讯转换模块 | 配套 | 只 | 4 |  |
| 2 | 数据中心监控系统软件 | UPS软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | 蓄电池监测 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心动力环境监控系统 | 蓄电池接入授权 | 套 | 1 |  |
|  | 空调监控 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心监控系统软件 | 精密空调软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | 漏水检测 |  |  |  |  |
| 1 | 漏水传感器 | 配套 | 台 | 5 |  |
| 2 | 漏水绳 | 5M | 根 | 9 |  |
| 3 | 数据中心监控系统软件 | 漏水控制器软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | 温湿度监测 |  |  |  |  |
| 1 | 智能温湿度传感器 | 配套 | 个 | 39 |  |
| 2 | 数据中心监控系统软件 | 温湿度软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | 新风机监控 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心监控系统软件 | 新风机软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | 门禁接入 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心监控系统软件 | 门禁软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | 视频接入 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心监控系统软件 | 视频软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | 消防监测 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心监控系统软件 | 消防软件接口 | 套 | 1 |  |
|  | 入侵监测 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 红外接入接口 | 套 | 1 |  |
|  | 氢气监测 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 氢气监测接口 | 套 | 1 |  |
|  | 中心系统配置 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器、通讯板等 | 采集器、RS485通信板 | 套 | 1 |  |
| 2 | 监控服务器 | 1）CPU 16核心或以上，主频2.1GHz或以上。 2）内存 ≥64G DDR4。 3）硬盘 ≥2TB HDD，10000RPM；支持RAID。 4）电源性能：2路900W热插拔电源，支持1+1冗余备份，支持110V/220V AC输入。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控操作系统 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 4 | 监控数据库 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 动力环境监控系统平台软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 定制报表功能 | 套 | 1 |  |
| 7 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 报表定时生成及邮件推送 | 套 | 1 |  |
| 8 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 远程IE浏览功能 | 套 | 1 |  |
| 9 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 手机APP、电话、多媒体语音、短信等告警功能 | 套 | 1 |  |
| 10 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 南向接口，含沙嘴路和福田路机房动环监控纳入 | 套 | 1 |  |
| 11 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 多屏展示功能 | 套 | 1 |  |
| 12 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 监控系统硬件拓扑功能 | 套 | 1 |  |
| 13 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 远程维护诊断功能 | 套 | 1 |  |
| 14 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 服务器状态自诊断功能 | 套 | 1 |  |
| 15 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 交接班管理功能 | 套 | 1 |  |
| 16 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 配电系统拓扑图功能 | 套 | 1 |  |
| 17 | 数据中心动力环境监控系统V1.0 | 告警管理功能 | 套 | 1 |  |
| 18 | 数据中心基础设施监控管理系统软件V1.0 | 能效管理功能 | 套 | 1 |  |
| E | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 空调通讯转换模块 | 空调配套 | 套 | 13 |  |
| 2 | 8路隔离数字量模块 | 门禁配套 | 套 | 16 |  |
| 3 | 红外探测器 | 入侵监测配套 | 套 | 11 |  |
| 4 | 氢气控制器 | 氢气监测配套 | 套 | 2 |  |
| 5 | 线材\管\辅材 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 6 | 安装费 | 监控管线、设备及软件系统安装调试。 | 项 | 1 |  |
| 八、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目综合布线系统 |
| A | 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 24口屏蔽配线架（空架） | 1、24屏蔽架，19"1U 2、适用于安装24个屏蔽、非屏蔽模块，或者以上部件的合理自由组合 | 个 | 132 |  |
| 2 | Cat.6A屏蔽模块 | 1、Cat.6A（IEC）屏蔽模块 2、全金属屏蔽，免工具 | 个 | 1608 |  |
| 3 | Cat.6A屏蔽跳线，2米 | 6A类RJ45-RJ45屏蔽数据跳线(2米)低烟无卤 | 根 | 1608 |  |
| 4 | 1U理线器 | 1、19'' 1U 管理环带面板 | 个 | 132 |  |
| 5 | 1U 96芯预链接光纤箱，支持4个模块 | 1、通用配线架开放式主框架，19"1U，最高支持96芯 2、适用于安装4个高密度MTP-LCD光纤盒、熔接型光纤盒、或24个LCQ适配器、LCD/SC/SC规格MTP，或者以上部件的合理自由组合 | 个 | 130 |  |
| 6 | 12芯MPO-LC模块, OM4 | 1、名称：12芯预端接光纤盒； 2、规格：前端为6xLCD/UPC耦合器，后部为1xMTP（F）适配器； 3、多模 OM4 | 个 | 130 |  |
| 7 | 光纤配线架挡板 | 模块框架及支撑件 | 套 | 260 |  |
| 8 | 光纤熔接模块（含耦合器和尾纤） | 光纤熔接模块/24芯/OM4尾纤/LC接口 | 套 | 130 |  |
| 9 | LC-LC光纤跳线，OM4，3米 | 1、LC/U-LC/U双芯光纤跳线,G50/OM4,FR/LS0H,3米 | 根 | 1560 |  |
| 10 | 24口屏蔽配线架（空架） | 1、24屏蔽架，19"1U 2、适用于安装24个屏蔽、非屏蔽模块，或者以上部件的合理自由组合 | 个 | 67 |  |
| 11 | Cat.6A屏蔽模块 | 1、Cat.6A（IEC）屏蔽模块 2、全金属屏蔽，免工具 | 个 | 1608 |  |
| 12 | Cat.6A屏蔽跳线，2米 | 6A类RJ45-RJ45屏蔽数据跳线(2米)低烟无卤 | 根 | 1608 |  |
| 13 | 1U理线器 | 1、19'' 1U 管理环带面板 | 个 | 67 |  |
| 14 | 1U 96芯预链接光纤箱 | 1、通用配线架开放式主框架，19"1U，最高支持96芯 2、适用于安装4个高密度MTP-LCD光纤盒、熔接型光纤盒、或24个LCQ适配器、LCD/SC/SC规格MTP，或者以上部件的合理自由组合 | 个 | 17 |  |
| 15 | 光纤熔接模块（含耦合器和尾纤） | 光纤熔接模块/24芯/OM4尾纤/LC接口 | 套 | 65 |  |
| 16 | 光纤配线架挡板 | 模块框架及支撑件 | 套 | 17 |  |
| 17 | 1U 144芯预链接光纤箱，支持12个模块 | 1、高密度，19"1U，最高支持144芯 2、适用于安装12个高密度MTP-LC光纤盒 | 个 | 12 |  |
| 18 | 12芯MPO-LC模块, OM4 | 1、名称：12芯预端接光纤盒； 2、规格：前端为6xLCD/UPC耦合器，后部为1xMTP（F）适配器； 3、多模 OM4 | 个 | 130 |  |
| 19 | 光纤配线架挡板 | 模块框架及支撑件 | 套 | 12 |  |
| 20 | LC-LC光纤跳线，OM4，3米 | 1、LC/U-LC/U双芯光纤跳线,G50/OM4,FR/LS0H,3米 | 根 | 1560 |  |
| 21 | 室内12芯多模光缆，OM4，LS0H | 1、室内光缆，多模OM4，FRNC/LS0H | 米 | 6000 |  |
| 22 | Cat.6A屏蔽线缆 | 1、4P 屏蔽双绞线，Cat.6A，AWG23，FRNC/LS0H | 箱 | 210 |  |
| 23 | 12口12芯OM4预连接光缆，LS0H，23米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 1 |  |
| 24 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，24米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 3 |  |
| 25 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，25米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 2 |  |
| 26 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，26米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 6 |  |
| 27 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，27米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 4 |  |
| 28 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，28米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 7 |  |
| 29 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，29米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 5 |  |
| 30 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，30米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 12 |  |
| 31 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，31米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 9 |  |
| 32 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，32米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 15 |  |
| 33 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，33米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 10 |  |
| 34 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，34米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 16 |  |
| 35 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，35米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 6 |  |
| 36 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，36米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 13 |  |
| 37 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，37米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 7 |  |
| 38 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，38米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 10 |  |
| 39 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，39米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 3 |  |
| 40 | 12芯OM4预连接光缆，LS0H，40米 | 1、名称12芯MPO/M-MPO/M预端接主干光缆， 2、规格：OM4，LS0H 3、其他：MPO光缆+拉环，保护光缆，方便施工和安装 插入损耗 ≤0.35dB 回渡损耗 ≥25dB | 根 | 7 |  |
| 41 | 值班室信息面板 | 含6A模块 | 个 | 22 |  |
| B | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆及铜缆测试标签打印 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 九、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目结构加固系统 |
| 1 | 板面地板凿除 | 1.板面地板打凿 2.其它满足国家相关规范及设计图纸要求 | m2 | 656.00 |  |
| 2 | 混凝土表面批荡打凿 | 1.混凝土表面批荡打凿 2.其它满足国家相关规范及设计图纸要求 | m2 | 1547.30 |  |
| 3 | 混凝土表面打磨 | 1.混凝土表面打凿 2.其它满足国家相关规范及设计图纸要求 | m2 | 1547.30 |  |
| 4 | 碳纤维布 | 粘贴碳纤维布1层 1.板底、板面、梁底梁面粘贴碳纤维布， 2.其它满足国家相关规范及设计图纸要求 | m2 | 936.59 |  |
| 5 | 碳纤维布 | 粘贴碳纤维布2层 1.板底、板面、梁底梁面粘贴碳纤维布， 2.其它满足国家相关规范及设计图纸要求 | m2 | 650.54 |  |
| 6 | 碳纤维布 | 粘贴碳纤维布3层 1.板底、板面、梁底梁面粘贴碳纤维布， 2.其它满足国家相关规范及设计图纸要求 | m2 | 650.54 |  |
| 7 | 加固表面喷砂防腐 | 1.加固表面喷砂防腐 2.其它满足国家相关规范及设计图纸要求 | m2 | 650.54 |  |
| 8 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运30km以外 2.其它满足国家相关规范及设计图纸要求 | m2 | 656.00 |  |
| 9 | 文明施工措施项目费 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 10 | 施工材料二次搬运 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 11 | 检测及二次深化设计费 | 原楼板荷载第三方检测及二次深化设计 | 项 | 1 |  |
| 十、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目云数据中心建设系统 |
| 1 | 云平台 | 云平台的总体自底向上，应依次包含网络资源服务和机房资源服务、基础设施即服务（IaaS）和灾备服务、平台即服务（PaaS）、信息安全服务、运行保障服务。其中机房资源服务、基础设施即服务（IaaS）和云平台管理服务。根据不同的用户需要不同的功能，云平台要提供计算服务、存储服务、网络服务、云平台管理服务。 | CPU | 120 |  |
| 2 | 云原生平台 | 提供容器服务、资源管理与编排、多租户镜像仓库、应用部署、应用全生命周期管理、持续集成以及应用常用到通用组件，例如基础账号体系支撑 等功能。主要可以解决这六类问题：以应用驱动资源、多语言集成、一键式部署、快速发布更新、弹性伸缩、持续稳定 | CPU | 120 |  |
| 3 | 微服务治理 | 以Service Mesh作为治理框架基础，兼顾平台能力的先进性、成熟性、易用性、兼容性、开放性 | CPU | 120 |  |
| 4 | 分布式数据库 | 为满足业务的复杂运算，实现对相关数据的实时分析处理，需要借助MPP类的数据库和分析计算能力，通过MPP数据库服务的方式提供相关的内外服务 | 台 | 20 |  |
| 十一、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目云数据库管理平台建设系统 |
| 1 | 云数据库管理平台 | 基于容器编排技术，实现面向MySQL数据库的有状态容器数据库管理平台能力。 支持MySQL数据库自动化、分钟级的安装部署（MGR、主从架构）。 提供MySQL集群的自动高可用、负载均衡、读写分离等特性。 提供MySQL集群的资源扩缩容，提供自动/手动的弹性伸缩能力。 提供MySQL数据库的自动化监控和自动化告警能力。 提供MySQL集群的资源层、数据库层的自动巡检/手动巡检能力。 提供MySQL数据库的可视化管理平台，支持数据库资源可视化，支持面向数据库用户、Schema、参数等数据库对象的日常运维操作可视化，满足MySQL集群的从自动化部署、弹性伸缩、高可用管理、备份恢复、监控告警、自动化巡检等能力的高级运维操作可视化，实现MySQL数据库自顶而下的可视化运维管理能力。 平台采用灵活的微服务架构，业务之间的低耦合设计，功能模块可以随需组合。 | 套 | 1 |  |
| 十二、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目旧机房设备新增系统 |
| 1 | 精密空调 | 35kw风冷型上送风精密空调（含设备钢架、室外铜管保温、线缆、制冷剂等主材及工程安装等） | 台 | 1 |  |
| 2 | 精密空调 | 35kw风冷型下送风精密空调（含设备钢架、室外铜管保温、线缆、制冷剂等主材及工程安装等） | 台 | 2 |  |
| 3 | UPS电池 | 沙嘴路机房电池老化更换，单节电池容量12V-200AH，每套64节（含电池、电池架、电池连线、开关柜等） | 套 | 2 |  |
| 4 | UPS电池 | 福田路机房电池老化更换，单节电池容量≥12V-242AH，每套40节（含电池、电池架、电池连线、开关柜等） | 套 | 4 |  |
| 5 | 视频监控 | 64路监控硬盘录像机、200万高清网络摄像头共32路（含设备、管线施工及软件） | 套 | 1 |  |
| 6 | 配电改造 | 包括1套手动双电源切换柜，主空开400A/3P，分路80A/3P 共6个，40A/3p共4个，32A/1p共1个；主进线电缆ZA-RVV-4*150+1*70，120m ；支路电缆ZA-RVV-5*16,350m及配套工程等。 | 项 | 1 |  |
| 十三、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目驻场运维系统 |
| 1 | 驻场运维服务 | 5年驻场运维服务（每天保证4名专业运维人员提供7*24小时驻场服务） | 年 | 5 |  |
| 十四、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目第三方验证服务系统 |
| 1 | 第三方验证测试 | 机房安装完成后，需对各系统提供第三方的验证测试 | 项 | 1 |  |
| 十五、深圳市税务局大湾区智慧税务大数据中心机房建设项目视频制作系统 |
| 1 | VR制作 | 根据客户需求采集相关素材，制作机房VR演示 | 部 | 1 |  |
| 2 | 视频宣传片 | 根据客户需求采集相关素材，制作视频宣传片 | 部 | 1 |  |

说明：

1、工程计价办法：综合单价法。

2、工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

3、本工程量清单是采购人委托相关单位根据本招标文件中所提供的设计文件编制的。

4、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

⑴清单封面；

⑵总说明；

包括：工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

⑶ 工程项目/单项工程汇总表；

指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单位工程时可不填此表。

⑷分部分项工程量清单；

⑸措施项目清单汇总表；

⑹措施项目清单（一）：指按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价的措施项目；

⑺其他项目清单汇总表；

该表分为采购人部分和投标人部分，采购人部分可采购人另行招标采购材料设备费用等，由采购人填写；投标人部分可包括总承包服务费、零星工作项目费等，由投标人根据工程情况，投标报价时填写。

(8)材料设备暂估价表；

(9)计日工表；

(10)总承包服务费表；

(11)发包人供应材料设备明细表：指招标人计划自行采购的材料设备的数量价格等情况。

(12)规费、税金项目清单；

(13)暂列金额明细表；

(14)工程建设其他费：指招标人要求投标人完成的工程建设其他费项目。

(15)设备及工器具购置费：指招标工程中包含的不计算营业税的设备名称、规格、数量等情况。

5、本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

6、本工程要求采用的工程量计算规则是《13清单计价规范》及《13清单计价规范》补充规范（深圳2013）；

7、对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求

⑴该清单所列的工程量系采购人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础。不应被理解为是对采购人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。结算时，应以由承包人和采购人或由采购人授权委托的工程师共同计量、核实的实际完成的工程量为准。

⑵该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

⑶该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

⑷该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时投标人不得修改。结算时，应按本招标文件的合同条件中约定的方法调整。

⑸针对该清单，投标人报价时应提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表”。

8、对“措施项目清单”的说明和报价要求：

⑴该清单所列项目均以“一项”提出，是采购人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

⑵该清单中以“项”为单位的措施项目，投标人填报的价格应包括除规费、税金外的全部费用。

措施项目中可以计算工程量的项目，投标人应根据招标人在“措施项目清单（一）”提供的工程量填报综合单价和合价。该清单所列的工程量系招标人的估算，是临时的，是投标人报价的共同基础。不被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

⑶针对该清单，要求投标人报价时提供“措施项目清单与计价表（二）”。

⑷该清单中列入了“安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费。编制招标控制价时，招标人将按《〈建设工程工程清单计价规范〉补充规范（深圳2013）》中安全文明施工措施费详细清单所列基本项目和现行《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“安全文明施工措施费”费用，计入招标控制价，并在公布招标控制价时明确该项费用的具体金额，作为非竞争性费用。不编制招标控制价时，招标人按现行《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“安全文明施工措施费”费用。

投标人应当按照本招标文件的规定，在《〈建设工程工程清单计价规范〉补充规范（深圳2013）》中“安全文明施工措施费详细清单”所列基本项目基础上，结合工程实际及施工组织设计或施工方案，补充所需的特定安全文明施工措施项目，编制“安全文明施工措施费详细清单”，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，填报综合单价，并将该表合价合计金额计入投标总价。

⑸计划施工总工期相比按《深圳市建设工程施工工期标准》计算所得标准工期压缩超过30%时，该清单中列入“夜间施工费和赶工措施费”，该费用为工期压缩导致施工投入增加的补偿。编制招标控制价时，招标人将按现行的《深圳市建设工程计价费率标准》中的费率确定“夜间施工费和赶工措施费”费用，计入招标控制价。

投标人应当按照本招标文件的规定，结合自身实际及施工组织设计或施工方案，确定投标工期，自主填报夜间施工费和赶工措施费，并计入投标总价。

9、对“其他项目清单”的说明和报价要求：

(1)材料设备暂估价指招标人提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的清单。投标时，投标人应将材料设备的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价报价中。结算时，按发、承包双方最终确认的价格调整价差，价差部分不计利润。

(2)计日工指招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作。投标时，投标人应根据招标人提出的计日工表的要求自主确定综合单价，计算汇总后计入其他项目清单汇总表。

(3)总承包服务费包括分包管理费、总分包配合费、发包人供应材料设备保管费。投标时，投标人根据招标人提出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务内容和施工现场管理需要，自主确定总承包服务费各项目费率。其中分包管理费和总分包配合费以分包工程合同造价为计算基数；发包人供应材料设备保管费应根据“发包人供应材料设备明细表”中合计金额为计算基数。

10、工程量清单作为本招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，采购人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

## 五、项目商务要求

## （一）付款方式

1、付款原则：工程进度款根据财政拨款情况、监督、验收情况分期付给。由于投标单位原因造成工程款不能支付，责任由投标单位承担。

2、预付款的支付：

1）在本合同签署之后，乙方向甲方提供发票及银行帐号并经甲方审核通过后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的15%；

2）在项目实施计划经甲方确认后，乙方向甲方提供发票及银行帐号并经甲方审核通过后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的25%。

3、工程进度款的支付：

1）、工程完成进度80%后，乙方向甲方提供发票及银行帐号并经甲方审核通过后20个工作日内，甲方向乙支付合同总价款的35%；

2）、工程完成初验后，乙方向甲方提供发票及银行帐号并经甲方审核通过后20个工作日内，甲方向乙支付合同总价款的15%；

3）、工程完成竣工终验后，乙方向甲方提供发票及银行帐号并经甲方审核通过后20个工作日内，甲方向乙支付合同价款的7%。

4、质量保修期款为合同总价款的3%，第五年质保结束后，乙方向甲方提供发票及银行帐号并经甲方审核通过后20个工作日内，甲方向乙支付合同价款的3%。

## （二）项目保修要求

1、★整体工程免费质保5年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。免费保修期满后，应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供服务和零件。系统维护要求和实施方案应由甲乙双方另行签订。

2、如果在系统保修期内，因产品质量问题、电源稳定问题、天气潮湿、雷电、未成灾雨天、未成灾的大风等造成设备损坏，中标人负责为采购单位进行免费维修或更换产品，主要产品在更换或维修正常工作后延长一年的质量保修期。

3、在系统保修期内，对于本系统的主要设备除在本次招标中已经备有的备件以外。其他易损易坏设备中标人应提供足够的备件、附件和易损件，以保障系统的正常运行。

4、中标人必须组建专业的维护队伍，提供7*24小时售后服务，配备专业的维护工具，在接到采购单位相关人员报障后安排技术人员2小时内到达故障现场提供不间断的服务直到故障排除，要求在8小时内排除故障或者用备件更换故障设备，保证系统能正常运转。

5、在系统保修期内，中标人为采购单位提供每季度一次的巡检服务，服务内容包括：检测设备运行情况、清洁设备并做好设备运行记录。

6、根据采购单位要求对机柜、电源、云进行调整。

## （三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准

（一）系统初验

（1）本项目的所有软硬件设备及传输线路的功能和性能必须满足招标文件、设计变更、项目变更、深化设计方案、会议纪要、项目例会讨论结果等所包含的内容。

（2）中标人在完成所有设备材料供货、安装、调试及第三方检测验证后，提交《初验申请》和《系统初验方案》（应包括系统初验计划、系统验收内容、初验标准、初验流程和初验考核办法等内容），经采购单位和设计单位审核同意后组织初验。

（3）中标人应对《初验报告》中提出的问题进行整改。整改完毕经采购单位、设计单位审核确认后，初验阶段结束。

（二）系统试运行

（1）初验结束后进入试运行期，系统正常运行30个日历日后试运行期结束。

（2）试运行期间中标人必须保障系统的正常运行，试运行结束后中标人应提交《试运行报告》记录试运行期间所有故障记录和相关处理情况。

（3）试运行期间的运行标准由甲乙双方另行签订。

（三）系统终验

（1）试运行期结束，由中标人提交书面《验收申请》。采购单位在接到中标人验收申请后须在15个日历日内予以答复并组织验收工作。

（2）如果采购单位认为不符合验收条件须以书面形式提出异议，由中标人根据采购单位提出问题进行整改。

（3）如果采购单位认为项目符合验收条件，中标人整理《验收文档》。验收工作由采购单位、施工单位、设计单位及相关单位联合进行。

（4）验收应按照招标文件、设计文件及相关的标准、规范、规程、法规等要求进行。

（5）如验收不合格的，中标人应立即按照验收小组意见进行整改，直至验收合格。

（6）验收合格后，验收小组出具验收报告。系统自验收合格之日起进入免费质量保修期。

（四）系统移交

（1）终验后30个日历日内由甲乙双方组织进行系统移交的相关工作。

（2）资料由中标人准备。

2.违约金：以具体工程合同约定为准。

## 六、投标报价

1、本工程的工程量清单的投标单价按综合单价方式进行报价；

2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据；

4、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按工程量清单中列出的工程项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

6、投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

7、投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与采购单位签订该项目合同的总价。合同方式见第一章相关条款。

（1）如本项目采用固定总价合同。投标人所投报的投标报价为图纸内容与工程量清单的总包干价格，对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价与合价之中。如有工程量清单未包含图纸内容的漏项，视同已包含在其他项目中，总价与单价不予调整。

（2）如本项目采用固定单价合同。工程量清单所列的工程量系采购单位的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础，不应被理解为是对采购单位要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中的差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经监理工程师核实后予以扣减。

（3）投标人的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对工程造价的影响,并在投标报价中反映出来。

8、本项目不接受总价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。

9、采购单位委托承包人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。

10、工程完工后，承包人应恢复修建前的原有状态（工程量按实计算），并使监理工程师和采购单位满意，满足政府管理部门的规定和要求。

11、如本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线承包人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

12、一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在投标价中。

13、承包人的交通维护方案必须保证施工期间的交通组织符合深圳市公安交通管理的有关规定，保证小区车辆运行通畅和施工安全，其费用已含在投标价中。